广东省妇幼保健院询价文件

项目编号：　       YNZB201605        .

项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年5月17日

广东省妇幼保健院越秀院区

职工食堂改造抽排烟系统询价公告

广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统进行询价，邀请合格的服务商参与询价。现将本项目采购需求进行公告，公告期2016年5月17日至2016年5月23日。有关事项如下：
一、采购项目编号：YNZB201605
二、采购项目名称： 广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统

三、采购预算：人民币180000.00元

四、1.项目内容：本工程预算范围包括广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统管道安装。（详细技术参数及执行标准、规格等详见附件1：工程量清单）。

2.包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单及现场实际情况，采用投标综合单价包干，措施项目费总价包干，由中标人承担总承包的义务和责任。

3.投标人须对本项目进行整体投标，不接受联合体投标。

五、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2、投标人必须是所投产品的制造商或其授权的一级代理商。

3、投标人应当提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件。

4、投标人必须具备环保工程专业承包叁级或以上资质等级，并提供复印件。

5、投标人必须具备安全生产许可证并提供复印件。

7、本项目不接受联合体参加投标。

六、符合资格的服务商应当在2016年5月17日至5月23日8:00-12:00，14:00-17:00（周六、周日除外）携带加盖公章的企业法人营业执照副本、法人授权书等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区医技楼8楼招标办购买谈判文件（发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼），招标文件每套售价100元（人民币），售后不退。
七、联系方式：黄先生020-39151618
八、谈判时间：2015年5月24日9:30
九、谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼七楼会议室

招标办公室

2016.5.17

广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂抽排烟系统改造项目需求

- 一、项目概况

广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂抽排烟系统改造项目。

- 二、项目内容

1.项目内容：广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂抽排烟系统改造项目设备制作和安装。

2.包工、包料、包工期、包质量、包提供环评检测合格报告、包安全、包文明施工。按工程量清单及现场实际情况，采用投标综合单价包干，措施项目费总价包干，由中标人承担总承包的义务和责任。

- 三、总体要求

- 本项目内容为越秀院区职工食堂抽排烟系统改造项目设备制作和安装。

- 投标人必须对医院需求和施工场地等情况进行了解，并保证能协调和配合好职工食堂相关的工作情况，以保证项目顺利进行。

- 中标人必须按投标文件提供管理人员名单并委派1名或以上现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工，尽量减少对建设单位正常运作的影响和保证人员的安全。

- 中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 中标人负责施工现场的管理，必须注意施工安全、消防安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

9． 中标人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

- 四、质量要求和质量保修期：

- 1、质量要求

1）质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。投标人需承诺，项目完工后，应向甲方提交相关标准的验收证明（提供环保检测报告，噪音达到≤55分贝，油烟排放≤2mg/立方米）。

2）本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3）工程竣工验收由采购人组织进行，如工作需要，中标人应编制相关验收文件及图纸（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

2、质量保修期：

- 保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

- 保修期限：保修期自维修安装项目竣工验收完成之日算起，在正常使用条件下，工程保修期限为2年。在此期间内发生的质量问题，由中标人负责免费更换和维修。超出质保期，中标人应以优惠价格供应材料及零配件。

3）提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单，并说明质保服务的范围

和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障到达现场时间等。

- 质量保修响应时间

  - 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的3小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。

  - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

- 报价要求

根据采购人提供给中标人的工程量清单的内容作依据进行报价，并遵循以下要求：

  - 本工程的投标报价采用综合单价包干，措施项目费等总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包设计费、包提供环评检测合格报告、配合费等方式。

2、 投标人的投标报价，应是完成本需求书所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3、设备报价采用综合报价，包含主材、运输、安装、调试、人工、验收等所有费用。

- 六、材料及设备供应

本制作安装项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。

采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 本项目所使用的主要材料投入使用前，承包人需提供样品及出厂合格证给采购人审核，并报采购人批准后方可投入使用，设备应符合甲方（相关使用科室）指定的要求，如需改变必须得到甲方（相关使用科室）签名确认方可。

- 由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

- 采购人保留对制作安装项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由中标人承担。

- 招标范围之内制作安装项目所用之设备，由中标人提供。

- 七、结算标准及结算方法

工程结算按工程量清单，采用综合单价包干，措施项目费等总价包干结算。

项目验收合格后提交相关的验收资料、工程签证单和工程结算书给采购人审核，采购人在7个工作日内对结算书进行核实、给予确认或提出修改意见。

- 八、施工条件及施工要求

- 采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由承包人在施工现场以外自行解决。

- 施工用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。施工场地内水、电管线由中标人根据施工需要自行解决。

- 现场工作时间：室内安装按食堂要求时间进行（需要晚上施工），室外安装8:00-17:00，如特殊情况需提前通知总务科（基建）协调。

- 九、其他说明

- 投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在制作安装工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在制作安装工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中供应商资格要求一致） |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。 |  |
|  | 2. 法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。 |  |
|  | 3. 应具备环保工程专业承包叁级或以上资质等级，并提供复印件。。 |  |
|  | 4. 本项目具备安全生产许可证并提供复印件。 |  |
|  | 5. 供应商须已登记报名并获取本项目谈判文件。 |  |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |  |
|  | 2.对标的服务的关键条款没有报价漏项。 |  |
|  | 3.提交报价函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |
|  | 5.主要技术条款满足招标文件要求。 |  |
|  | 6.报价有效期为投标截止日起90天。 |  |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |
| 结论 |  |  |

备注： 1.本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”栏填 “通过”或“不通过”；任何一项有“×”，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统

报价文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

报价供应商名称：

日期：             年      月      日

服务响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应实际参数 (报价供应商应按响应服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。投标人需承诺，项目完工后，应向甲方提交相关标准的验收证明（提供环保检测报告，噪音达到≤55分贝，油烟排放≤2mg/立方米） |  |  |  |
| 2 |  | 本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准 |  |  |  |
| 3 |  | 中标人必须按投标文件提供管理人员名单并委派1名或以上现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。 |  |  |  |
| 4 |  | 工程竣工验收由采购人组织进行，如工作需要，中标人应编制相关验收文件及图纸（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。 |  |  |  |
| 5 |  | 保修期限：保修期自维修安装项目竣工验收完成之日算起，在正常使用条件下，工程保修期限为2年。在此期间内发生的质量问题，由中标人负责免费更换和维修。超出质保期，中标人应以优惠价格供应材料及零配件 |  |  |  |
| 6 |  | 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的3小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修 |  |  |  |

## 报价

## 1．1 报价一览表

| 投标人全称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统 |  | 招标编号：YNZB201605 |
| 名称 | 投标总价 | 备注 |
|  | ￥ 元 |  |
| 投标总价（大写） |  |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.报价在90天内有效

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 1．2详细报价清单

| 越秀院区厨房抽排烟系统改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称： |  |  |  |  |  |
| 项目名称：厨房抽排系统改造工程 |  |  | 招标编号：YNZB201506 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 设备、材料要求 |
| 1 | 抽油烟罩 | 8000*1250*500 | 米 | 8 | 304#1.2mm不锈钢 |
| 2 | 油烟净化器 | 20000M3/H以上 | 台 | 1 | 功率需由设计定 |
| 3 | 净化器出入口变径管 | 配净化器 | 个 | 2 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 4 | 不锈钢集烟管 | 800*500*1.0 | 米 | 8 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 5 | 不锈钢主烟管 | 800*800*1.0 | 米 | 23 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 6 | 不锈钢主烟管三叉 | 800*800*1.0 | 个 | 1 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 7 | 不锈钢主烟管弯头 | 800*800*1.0 | 个 | 3 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 8 | 不锈钢集烟管 | 450*500*1.0 | 米 | 8 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 9 | 离心式抽油烟机 | 6.3E-11KW | 台 | 1 | 报价单需标注品牌 |
| 10 | 风机支架 | 槽钢组件 | 个 | 1 |  |
| 11 | 风机减震器 | 弹簧式 | 个 | 6 |  |
| 12 | 风机进出口消音管 | 3000*1000*1000 | 米 | 3 | 304#1.0mm不锈钢 |
| 13 | 风机消音房 | 3000*2000*2500 | 座 | 1 |  |
| 14 | 风管固码墙 |  | 个 | 6 |  |
| 15 | 风管法兰 |  | 对 | 15 |  |
| 16 | 风机降压起动保护器 | 11KW | 套 | 1 |  |
| 17 | 风机、电箱电源敷设 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 风机软接 |  | 个 | 2 |  |
| 19 | 风管防火阀 | 800*800*1.0 | 个 | 1 |  |
| 20 | 设备、风管安装人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 安装五金杂件费 | 不锈钢螺丝、角码 | 项 | 1 |  |
| 22 | 外墙高空作业费 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 拆烟罩、风机、烟管人工费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 产品运输搬运费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 厨房设备合计金额 |  | 项 | 1 |  |
|  | 税管费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 厨房设备总造价金额 |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |
| 食堂油烟、噪音检测项目 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测试种类 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 食堂油烟、噪音检测 | 油烟排放检测 | 项 | 1 | 两个检测点位，共计8次检测 |
| 2 | 食堂油烟、噪音检测 | 噪音排放检测 | 项 | 1 | 四个检测点位，共计16次检测 |
| 3 | 食堂油烟、噪音检测 | 检测工程师人工费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 食堂油烟、噪音检测 | 税金 | 项 | 1 |  |
|  | 厨房设备总造价金额 |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |
| 设备造价及检测总合计 （注：该总合计报价不可超过项目预算） |  | 小写：￥ 元 |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

注：此表格式仅供参考。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

## 资格证明文件

#### 2.1	营业执照副本（复印件）

#### 2.2	法定代表人证明书

（报价供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_________________________________

经营范围：                                                                   。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （报价供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东省妇幼保健院采购广东省妇幼保健院越秀院区职工食堂改造抽排烟系统 采购[采购项目编号为  YNZB201605  ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 3	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

如：组织机构代码证、税务登记证、计量认证证书、近3年同类项目业绩(以合同为准)，或其他需要证明的材料。