广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201702

项目名称：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目

项目类别：服务类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2017年1月 日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码，所有证件必须为原件复印，严禁扫描成图片粘贴在Word中打印。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

(本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准)

目      录

第一部分 邀请公告	3

第二部分 竞争性谈判须知	4

第三部分 采购人需求	9

第四部分 合同书格式	11

第五部分 报价文件格式	15

# 第一部分 邀请公告

广东省妇幼保健院就消防维修保养招标项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目进行公示，公示期：2017年2月15日至2月21日。有关事项如下：

一、采购编号： YNZB201702

二、项目名称：消防维修保养招标项目

三、采购预算：人民币130,000元

四、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求)：

| 序号 | 名称 | 地点 | 面积（平方） | 预算金额 | 合同期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维修保养招标项目 | 番禺及越秀两个院区 | 11万 | 人民币13万元 | 1年 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出预算金额，将导致投标无效。

五、供应商资格条件：

投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、必须是来自中华人民共和国境内注册的独立法人，提交有效的企业法人营业执照(或事业法人登记证)副本复印件，不接受联合体投标。

2、投标人须具备安全生产许可证(提交清晰的复印件)；

3、投标人须具备有机电安装工程三级或以上资质(提交清晰的复印件)；

4、投标人须具备有消防施工二级或以上资质(提交清晰的复印件)。

六、符合资格的供应商应当在2017年2月15日至2月21日8:00-12:00，14:00-17:00(周六、周日除外)携带加盖公章的法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书原件、营业执照(或三证合一)副本复印件到省妇幼(番禺院区)招标办购买谈判文件(发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼)，谈判文件每套售价人民币100元，售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标截止时间：2017年2月24日15:00(注14:30 开始受理投标报价文件)

九、开标时间： 2017年2月24日15：00

十、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 黄先生 |
| --- | --- |
| 联系方式： | 020-39151618(电话)；020-86505085(传真) |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |

广东省妇幼保健院招标办

2017年2月15日

第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省妇幼保健院监察室

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。3.4 “建设工程项目”是指工程及与工程建设有关的货物、服务。工程有关的货物是构成工程不可分割的部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。工程建设有关的服务是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 竞争性谈判邀请函

2) 竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等)，响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与招标办就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”两份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1) 竞争性谈判项目编号；

2) 竞争性谈判项目名称；

3) 谈判货物名称；

4) 响应供应商名全称；

5) 日期。

10.3电子文件，投标人必须随投标文件同时提供最终盖章的投标文件正本PDF扫描件(U盘或光盘，无病毒)，电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《邀请公告》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商(答复中不包括问题的来源)。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院监察室提出质疑。广东省妇幼保健院监察室应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。“▲”号为重要条款，不作为投价无效条件，但会影响合适货物的选择。

一、维保范围

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、气体灭火系统，消火栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

二、维保工作方案编制依据

1、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95）。

2、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166-92）。

3、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB 50261-96）。

4、气体灭火系统施工及验收规范（GB 50263-97）。

5、建筑内部装修设计防火规范（GB 50220-95）。

6，消防管网水系统。

7，烟感维护保养，

三、维保工作主要内容

（一）维保工作主要内容

1、故障排除：包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、未排除故障的要跟进、填写的有关记录表格。

2、巡查检测：目的是通过对消防系统的巡查检测，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

3、维修保养：目的是通过对消防设施的清洁、润滑、坚固扫线、故障及时修复，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

（二）衡量维保工作的重要标准：故障发生率

维保工作做到位，故障率发生应该是很低，甚至是没有故障发生。这需要通过平时维护保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

（三）故障排除、巡查检测、维护保养三者关系

消防系统维护保养的目的是：使系统处于正常工作状态，出现故障及时处理。故三者重要性依次为：故障排除、巡查检测、维护保养。三者又有必然联系即：通过有效的维护保养消防设备使处于良好的工作状态；通过巡查检测尽可能发现故障隐患，并及时处理消灭在萌芽状态中，确保不出现故障或出现小故障迅速处理。

四、维保工作形式

1、根据本项目消防系统的情况及要求，为了能确保消防设施维保养到位，维保单位每月不少于2次对所有消防设施巡检一遍，发现问题及时处理并填写周巡检表，反映设备的运行情况，确保大楼消防安全。

2、提供24小时紧急维修服务。维保单位接到维修通知后，在工作时间（周一至周五8：30—17：00）应于4小时内派技术人员到达现场进行处理，其他时间在8小时内或与甲方预定时间到达；一般故障4小时内处理完毕，如故障在规定时间内不能处理，在与医院保卫科协商后，将预计完成时间告知主管部门，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

3、每次季度、年度检测及遇到紧急故障处理时，项目负责人及高级技术人员到达现场进行管理协调工作。

4、维保过程中，300元以下的费用免费更换。

五、维保工作安排说明

（一）维保人员将实行月/季/年维护保养的工作方式，除每月按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，必要时，可以用通讯方式向公司提出技术或人力援助。

（二）维护保养工作方式的原则：维保责任落实到人，维保工作以记录为准维保效果以安全为本”。维保单位对现场维保的工作要求巡检细致，发现故障问题及时反馈，迅速处理，避免事故危害的发生。

（三）在承接实施维保后，首先将建立档案，维保人员全面认识、了解整个消防系统。维保单位责任落到维保人员。维保单位针对维保人员的维护及检修工作，专门制定了各类工作表格和记录表。全部表格均以定性或定量的方式填写。

（四）针对不同维保内容，制定不同的表格，巡检、保养、检测、故障处理各有各的表格；在实操过程，必须认真写相应的表格。在对故障进行及时排除的情况下，维保单位根据现场的实际情况，对大楼消防系统的维护保养、巡查、测试及标准制定以下具体方案：

●室内消防栓系统

- 外观检查

1.1 储水池是否变形、损伤、漏水、严重腐蚀，储水量是否满足要求。（月）

1.2 操作控制盘，检查水泵能否启动。（月）

1.3 消防管钢是否变形、损伤、漏水，是否用于支撑、吊挂其他物件。消防管网上阀门的开启位置是否正确。（月）

1.4 消火栓箱是否变形、损伤，周围是否有无障碍物。（月）

1.5 消火栓位置指示标志是否明显。（月）

1.6 水带是否霉烂，水枪是否有损伤，水带的长度、口径及水枪的口径是否与消火栓箱配，水枪内是否有杂物，消火栓、水带、水枪的接口处的密封垫是否老化。（月）

1.7 启动操作机构是否变形损伤。（月）

1.8 装有显示灯的室内消火栓，显示灯是否脱落。（月）

- 使用性能检查

2.1 水源

2.1.1供水装置：利用手动检查球浮式补水装置动作及补水情况。（年）

2.1.2 水质是否腐败、有无浮游物和沉淀物。（年）

2.1.3 水位计及压力表是否损伤，压力表的指针是否正确。卸下压力表时，指针应为零。（季）

2.2 电动机控制装置检查，利用手动、目视进行检查

2.2.1 控制盘有无变形、损伤、腐蚀。（月）

2.2.2 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。（月）

2.2.3 开关类是否有变形、损伤、脱落、处于正常的开关位置，用螺丝刀检查接线端子是否松动。（月）

2.2.4 操作开关，利用指示灯显示状态，检查开关性能。（月）

2.2.5 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损。操作开关，旋转电动机检查其性能是否正常。（月）

2.2.6 各导线连接处是否脱、包皮是否损伤。（月）

2.2.7 控制盘、启闭器及开关指示、标志是否脱落、污损，指示灯能否正常点亮。（月）

- 启动装置检查

3.1 启动操作

3.1.1 远距离启动时，利用各类消火栓箱的启动按钮盒打开消火栓的启闭阀，通过指示灯的闪烁查检水泵的启动（或用无线电话联系）。（季）

3.1.2 操作控制盘的启动开关检查水泵的启动情况。（月）

3.1.3 操作控制盘的停止开关，检查水泵是否停止。（月）

3.2 启动压力启闭装置

3.2.1 打开压力罐排水阀，压力下降到压力开关设定值时，检查水泵的启动情况。（年）

3.2.2 关闭压力罐排水阀，使用控制盘上的停止开关停止水泵动转。（年）

- 加压供水装置检查

4.1电动机

4.1.1 电动机轴承润滑油是否脏污、变质、足量。用手转动轴，检查旋转是否正常。（月）

4.1.2 联轴器的否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好。（月）

4.1.3 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。（季）

- 水泵检查

5.1 水砂轴与电动机的连接部位是否松动、变形损伤和严重锈蚀。（月）

5.2 轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。（月）

5.3 填料盖是否明显漏水，有无严重脏污、变质现象。

5.4 启动水泵，找开试验阀，利用流量计检查压力和流量。起动前应注意各个阀门的启闭状态。（月）

5.5 压力表是否变形，水泵起动后检查动作是否正常。（月）

5.6 水泵体是否有损伤及其他影响水泵工作问题。（月）

- 高位水箱检查

6.1 检查当生活用水管道已经无水时，找开最不利点消火栓，看消火栓是否流出水来。（季）

6.2（如果此时没有水流出，则说明高位消防水箱没有保证用水不被挪作它有物技术措施或此项措施失效，应进行维修）。

- 启动气压水罐检查

7.1 找开排气阀，检查是否能够自动加压。（年）

7.2 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置是否正常，压力表是否显示正常。（年）

7.3 找开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门找开。（年）

- 减压装置检查

将距记位水箱最远处（指高差）的室内消火栓打开，检查消火栓的水流、水压是否在设计范围内。（半年）

9、室内消火栓及输水管检查（月）

9.1 室内消火栓箱门是否完好。

9.2 室内消火栓箱内的水带、水枪是否完整，有无破损现象。

9.3 水带、水枪、消火栓的扫口上的密封垫是否完整、良好。

9.4 消火栓按钮是否完整，击碎消火栓按钮的小锤有无丢失。

9.5 消火栓的启闭阀是否变形、损伤、漏水，启闭是否灵活。

9.6 检查所有输水管道上的阀门的阀杆是否弯曲、操作手柄是否脱落、损伤、启闭是否可靠。

9.7 过滤装置是否漏水、破损、变形、是否有杂物。

9.8 溢水管排水是否正常。

9.9 各种阀门是否处于正常的开户（关闭）位置。

●自动喷水灭火系统

- 检查与维护

1.1每天检查的项目

甲方应派员在正常情况下，每天应对水源控制阀、报警阀、管网压力，进行外观检查，并应保证系统处于无故意状态。

1.2 每月检查的项目

1.2.1 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，发现故障及时进行处理。

1.2.2 消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的启动运转一次。

1.2.3 电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

1.2.4 每月应对系统上所有的铅封、锁连进行一次检查，当有损坏时，应及时修理工或更换。

1.2.5 消防水砂接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

1.2.6 每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

1.3 每季检查的项目

1.3.1 每季度应对报警阀旁的放水试验进行一次供水试验，验证系统的供水能力。

1.3.2 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.4 每年检查的项目

1.4.1 每年应对水源的供水能力进行一次测定；

1.4.2 进水管上的控制阀门应每一季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.5 维护巡检标准

1.5.1 系统上所有的控制阀门均应采用铅封固定在开启或规定的状态。

1.5.2 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头的数量不应小于10个。

1.5.3 自动喷水灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，取得负责人的同意，并临场监督，加强防范措施，方能动工。

1.5.4 建筑物、构筑物的使用性质或储存物品安放位置、堆放高度的改变，影响到系统功能需要进行修改时，应在修改前报经公安消防车监督机构批准后，方能对系统作相应的修改。

1.6 主要组件（喷头）的检查与维护方法

1.6.1 外观检查（季）：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换。

1.6.2 维护：在公共场所往往存在大量尘埃，喷头积滞尘埃后，起隔热作用，从而影响喷头的效能。对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；

1.7管路系统的检查与维护

检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。（月）

1.8 水源及水泵的检查与维护

1.8.1 检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于常开状态。（月）

1.8.2 检查消防水箱能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。（月）

1.8.3 检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电，其性能是否良好。（季）

1.8.4 检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消防栓使用是否便利。（月）

1.8.5 应按照各类系统的设计规定，通过末端正试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

- 系统功能检查和维护

2.1 水泵控制柜保养检查

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象（年）

2.2 联动柜控制水泵功能测试

2.2.1 手动控制水泵启动运行停止。（月）

2.2.2 联动柜喷淋泵工作状态指示正常。（月）

2.3 楼层管网排水系统检查（季）

2.3.1 在楼层管网尾端试验阀排水，该楼层水流动作，警铃上-下-及本层报警。

2.3.2 联动柜水注流制运作指示类点亮，警铃及蜂鸣报警。

2.3.3 联动柜停钟按钮按下，警铃及蜂鸣停止报警。

2.3.4 继续排水，管网继续泄压，到设定压力范围，恒压泵启动补压。

2.3.5 继续排水，管网继续泄压，到湿式阀前压力低于后压力，湿式阀动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统安全压力范围内工作。

2.3.6 系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流制复位，联动同时复位，将停钟键复位，联动柜恢复正常工作，恒压泵继续抽水补压系统管网压力上升，至设计要求压力范围，恒压泵停止，系统恢复正常。

第四部分：合同条款

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

消防系统维修保养合同

发包单位：（甲方）广东省妇幼保健院

承包单位：（乙方）

为贯彻国家消防法，更好地落实广东省妇幼保健院的防火工作，对事故防范于未然以及消防火灾隐患，保证消防系统的正常运行，广东省妇幼保健院（以下简称甲方）与        （以下简称乙方）经友好协商，甲方委托乙方负责甲方广东省广东省妇幼保健院消防系统的全面维护保养工作，并订立此合同。

一、合同内容

1、工程名称：广东省妇幼保健院消防系统维修保养。

2、工程地点：广州市番禺区南村兴南大道521、523号；广园西路13号

3、工程内容：按大楼现有消防系统设计功能，对消防设备进行定期检测及保养，并排除医院中出现的故障。主要包括：

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

以上内容具体参见附件《维护保养工作方案及标准》（作为合同的组成部分）。

二、合同期限

上述消防系统的维修期限为 壹 年，由201   年  月 日至201 年 月 日止。

三、合同费用及付款为二个院区；番禺院区，广园西路院区

1、番禺院区消防系统维护保养费用总额人民币为

2、广园西院区消防系统维护保养费用总额人民币为

3、广东省妇幼保健医院二个院区金额为人民币（人民币万元整）

4、付款方式：

从签订合同之日起，按季度分四期支付维修保养款，每一季度支付合同价的25%，均于该季度结束之日起15个工作日内支付。第一期维修保养款，甲方按合同价的25%付给乙方；第二期维修保养款，甲方按合同价的25%付给乙方；第三期维修保养款，甲方按合同价的25%付给乙方；第四期维修保养款，甲方按合同价的25%付给乙方。

四、双方的责任

（一）甲方的责任

1、提供有关消防系统的竣工图纸、运行记录等有关资料给乙方参阅。

2、保养期间甲方尽量提供乙方工作的便利条件，在工作上尽量予以协助。

3、根据乙方消防设备维护保养工作需要，甲方可安排相关人员协助乙方工作，甲方人员有权制止违章作业。

4、消防系统出现异常和故障，甲方应及时通知乙方。

5、维护保养工作完成后，甲方应按时支付合同费用。

6、在维修保养过程中，乙方如因工作需要有关技术资料（设计和设备资料等），甲方应尽量提供。

7、甲方有权检查设备的保养情况，对不合格的保养项目提出整改要求。

8、医院内的所有消防设施的保管责任由甲方负责，甲方应保证消防系统及设备不被偷盗或人为破坏。

9、审核和批复乙方的工作计划和报告，按要求对工作质量进行考核和监督。

10、在紧急情况下，甲方有权利通知乙方后对故障设备进行处理。

（二）乙方负责

1、乙方必须在合同签署后一周内作一次消防系统全面检测，并提交检测报告。对在检测中发现的问题提前维修及整改计划和报价给甲方，以确保医院内消防系统处于良好工作状态。

2、乙方严格按照承诺的《维修保养工作方案及标准》进行消防规范编制保养计划、维修保养的服务，乙方按计划派出专业技术人员对甲方的消防系统进行维修保养工作，日常性计划维修保养工作完成后，维修保养记录须经甲方相关负责人确认、签名，乙方每月提交有关检测记录表。

3、乙方提供24小时维修保养服务，设立24小时急修电话。

4、乙方接到甲方的维修通知，应于工作时间内4小时内派技术人员到现场进行处理。非工作时间乙方人员应于8小时内或与甲方约定时间内到达现场。一般故障4小时内处理完毕，全力以赴尽快处理恢复正常，如故障在规定时间内不能处理，乙方将预计完成任务时间告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

5、如遇机件无法修复前提下，乙方有义务向甲方提供零配件，或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责监督修复。乙方负责单件单价￥300元以下零配件的免费更换，对于进场前已损坏和丢失的零配件除外。

6、对于非第5点情况，甲方人为或不可抗力外界因素造成设备部件更换或批量易损、老化器件（如：备用电池、灭火气体充气等）更换，材料费可由甲方承担，但该设备部件可由乙方协助购买，设备配件价格以当时市场价格为准；如不及时抢修，造成人身或财产的损失，由乙方负责。

8、通过维护，乙方应保证整个消防系统和所有设备工作正常，性能良好，在达到上述要求的基础上做到规范化管理，管线和设备的标志标色完好正确，设备和有关环境整齐清洁。

9、乙方维护保养人员进入大楼内进行维修保养工作时必须佩带工作证，并遵守甲方的有关规定，应服从甲方的管理，遵守现场的管理的制度，注意施工安全，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

10、保证在任何情况下不损坏甲方的任何设施，若发生并查证确属乙方原因造成的损坏，乙方应负责给予修复、更换和赔偿。

11、保持与甲方的紧密沟通，每月应有乙方项目负责人到现场协调处理有关工作。

12、维护保养期间，若发现甲方消防系统存在不完善或隐患，乙方应根据实际情况向甲方提出合理的整改建议及计划。

13、乙方应每年对消防系统进行两次全面检测（进场后一次，年度合同结束前一次），并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审。

14、乙方提供维修材料必须符合相关消防规定质量要求，须提供相应产品质量保证书，不得低于原零配件材料质量，价格以当时市场价格为准。

15、当甲方需要进行消防演习时，乙方应紧密配合并提供相应的技术支持服务。

五、违约责任

1、任何一方因自然灾害及其他不可抗力原因而造成的本合同条款的延迟执行均不应视为违约。

2、乙方不按时、按标准进行维修保养，工作人员纪律松懈，不服从管理，或系统发生故障迟迟不能解决影响安全等情况，视为违约，每次乙方均应按合同总额5%向甲方支付违约金，且在甲方书面通知后一周内未能纠正 ，甲方有权终止合同，由此造成损失由乙方负责。

3、甲方无正当理由欠付保养金二个月以上，或不按合同要求创造乙方正常工作必要的条件，使乙方工作无法开展，在乙方给出通知书一周内后未能纠正，乙方有权终止合同，由此造成损失由甲方负责。

4、双方任何一方在履行以上合同条件过程中如有违约，则违约方向守约方交缴一个季度维修保养款项的30%作为违约金补偿。

六、其它

1、在维护保养期内，如果发生不能预见的服务和费用，双方本着互相谅解，互相支持的原则，共同协商解决。

2、本合同履行过种中发生争议，可由双方协商解决，协商不达成一致的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式甲、乙双方签字盖章即为生效，甲、乙双方均应自觉履行各条款。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。附件与合同不可分割，并与合同具有同等法律效力。

附件：乙方承诺的《维修保养工作方案及标准》

甲方：广东省妇幼保健院         乙方：

代表人：                       代表人：

日期：                         日期：

附件：

乙方承诺的《维修保养工作方案及标准》

一、维保范围

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

二、维保工作方案编制依据

1、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95）

2、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166-92）

3、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB 50261-96）

4、气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-97）

5、建筑内部装修设计防火规范（GB 50220-95）。

三、维保工作主要内容

（一）维保工作主要内容

1、故障排除：包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、未排除故障的要跟进、填写的有关记录表格。

2、巡查检测：目的是通过对消防系统的巡查检测，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以揭有计划的排除。

3、维护保养：目的是通过对消防设施的清洁、润滑、坚固扫线、故障及时修复，使设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

（二）衡量维保工作的重要标准：故障发生率

维保工作做到位，故障率发生应是很低，甚至是没有故障发生。这需要平时维护保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

（三）故障排除、巡查检测、维护保养三者关系

消防系统维护保养的目的是：使系统处于正常工作状态，出现故障及时处理。故三者重要性依次为：故障排除、巡查检测、维护保养。三者又有必须联系即：通过有效的维护保养消防设备使处于良好的工作状态；通过巡查检测尽可能发现故障隐患，并及时处理消灭在萌芽状态中，确保不出现故障或出现小故障迅速处理。

四、维保工作形式

1、根据本项目消防系统的及要求，为了能确保消防设施维保养到位，我公司每月对所有消防设施巡检一遍，发现问题及时处理并填写周巡检表，反映设备的运行情况，确保大楼消防安全。

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：                                      乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：                              法定代表人(负责人)：

经办人签名：                                       经办人签名：

年    月    日                                    年    月    日

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院

消防维修保养招标项目

报价文件

(正本/副本)

项目编号： YNZB201702

项目名称：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目

投标人名称：

日期： 2016 年      月      日

(一)资格性和符合性审查表

项目编号：YNZB201702

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提供《投标保证函》。 |
| 2 | ①投标报价未超过本项目预算金额 ②对所投包号的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： (1)提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 (2)提供《关于资格的声明函》 (3)提交有效的企业法人营业执照(或事业法人登记证)、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税) 或三证合一副本复印件 (4)投标人提供的设备具有消防施工二级或以上资质(提交清晰的复印件) (5)投标人提供的《无重大违法记录声明》原件或提供公司法人及被授权代表营业执照所在地人民检察院出具的近三年或自注册之日起《无行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件。 |
| 4 | 法定代表人资格证明书和(或)法定代表人授权委托书(原件加盖公章及法人代表印章或签名) |
| 5 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款不产生偏离(投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离) |
| 7 | 投标人若为代理商，需提供制造商加盖公章的、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一副本复印件。 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目    项目编号：YNZB201702

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 投标函 |  |  |  |
| 3 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 4 |  | 具备安全生产许可证(提交清晰的复印件) |  |  |  |
| 5 |  | 生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件 |  |  |  |
| 6 |  | 机电安装工程三级或以上资质(提交清晰的复印件) |  |  |  |
| 7 |  | 具备有消防施工二级或以上资质(提交清晰的复印件) |  |  |  |
| 8 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 9 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 10 |  | 谈判保证函 |  |  |  |
| 11 |  | 投标单位基本情况表 |  |  |  |
| 12 |  | 实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 13 |  | 非实质性商务条款偏离表 |  |  |  |
| 14 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 15 | 技术部分 | 技术条款偏离表 |  |  |  |
| 16 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 17 |  | 售后服务方案 |  |  |  |
| 18 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 19 | 价格文件 | 开标一览表 |  |  |  |
| 20 | 其他 | 无重大违法记录声明(原件)或无行贿犯罪记录查询结果告知函(复印件) |  |  |  |
| 21 |  | 公平竞争承诺书(原件) |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

## 2、投标函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目”(项目编号：YNZB201702)的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(投标人名称、地址)提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后60天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标工程、货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人(法定代表人授权代表)代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

## 3、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日(采购编号：YNZB201702)的竞争性谈判邀请，我公司(企业)愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

特此声明！

投标单位(公章)：

公司(企业)法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

请按以下顺序提供其他资格证明文件(正本为原件扫描后彩打)并加盖公章(下面文字仅作提示，制作标书时可删除)：

1、产品的《医疗器械注册证》；

2、生产商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件；

3、产品销售授权书(载明产品名称、授权区域及起讫日期，若为代理商)原件；

4、代理商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一)副本复印件。

## 4、 法定代表人证明书

(1)法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院招标办：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

## 5、法人授权委托书

致：广东省妇幼保健院招标办：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料  。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

6、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目(项目编号：YNZB201702 )的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        (投标方名称)参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

(一)同意自行承担投标所发生的一切费用；

(二)除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

(三)保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

(四)我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

(五)保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

(六)保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称(盖章)：

投标人授权代表签字：(签字)

固话：             手机：

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 成立年月 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |
| 公司所获证书 |  |  |  | 其 中 | 管理人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 |  |  | 流动资金 |  |  | 万元 |  |
|  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 |  |  | 完成时间 |  | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同关键页、中标通知书或验收证明复印件作为证明附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

8、实质性商务条款(“★”项)响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

9、非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：… |  |  |
| 5 | 报价要求：… |  |  |
| 6 | 质保期(服务期)：… |  |  |
| 7 | 验收要求：… |  |  |
| 8 | 售后服务：… |  |  |
| 9 | 付款方式：… |  |  |
| 10 | 同意采购方以任何形式对我方投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

10、技术条款响应表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目 |  |  |  | 招标编号：YNZB201702 |
| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (请按所投产品实际数据填写，禁止照抄招标要求) | 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离说明 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版)。

5.若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 11、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目

招标编号：YNZB201702

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件(复印件)

投标人全称(盖章)：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 12、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求(格式自定)

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员(包括厂商认证工程师等人员)；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：          年      月     日

# 13、价格部分

开标一览表                                              项目编号：YNZB201702

| 序号 | 内容 | 服务内容 | 数量 | 服务期 | 投标价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目费用 |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

14、明细报价表 (按所投产品主要组件细分报价)

| 一、服务量详列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价 （元/人日） | 合计（元） | 备注 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |
| 主要组件名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |
| 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 四、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

注：以上内容必须与服务方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

# 15、无重大违法记录声明(供参考)

致：广东省妇幼保健院

我单位参加贵方项目编号为 YNZB201702  项目名称： 广东省妇幼保健院消防维修保养招标项目的投标事宜，在此郑重声明，我公司在投标截止日前三年内，无任何重大违法行为，无不良记录诉讼情况，无违反商业道德的行为。

我单位、法人代表及投标授权代表均没有任何行贿犯罪记录，该声明与全国行贿犯罪档案库查询结果一致。

我公司保证以上陈述属实，如有隐瞒欺诈、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

(或格式自定)

加盖单位公章：

法人签字：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

## 16.公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

(公司名称，加盖公章)

时间：  年    月   日