广东省妇幼保健院询价文件

项目编号：YNZB201707

项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区生活供水泵及消防水泵电气部分改造招标项目

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2017年6月27日

第一部分 询价公告

广东省妇幼保健院就越秀院区生活供水泵及消防水泵电气部分改造项目邀请合格的供应商参与询价。现将本项目采购需求进行公告，公告期2017年6月27日至2017年7月3日。有关事项如下：
一、采购项目编号：YNZB201707

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区生活供水泵及消防水泵电气部分改造招标项目
三、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 名称 | 数量 | 最高限价（万） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活及消防水泵变频控制电柜 | 各1套 | 9.1 | 自有资金 |

详细用户需求详见本公告附件。
四、供应商资格条件
    投标人除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
     1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
     2、供应商应具备机电安装资质。

3、本次招标只接受独立法人投标，不接受任何形式联合体投标。
  五、符合资格的服务商应当在2017年6月27日至7月3日8:00-12:00，14:00-17:00（周六、周日除外）携带加盖公章的企业法人营业执照副本、法人授权书等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区医技楼8楼招标办登记，我单位只接受前来登记的服务商的投标报价。
六、联系方式：李先生020-39151688
七、谈判时间：2017年7月4日15:00
八、谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号住院部一楼供应商接待室

招标办公室

2017年6月27日

# 第二部分 采购人需求

1、设备名称：生活及消防水泵变频控制电柜

2、安装单位：广东省妇幼保健院

3、安装地点：广州市广园西路13号

4、技术要求：

4.1 本技术要求适用于广东省妇幼保健院低压水泵变频配电柜技术规范书装置，水泵变频配电柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

4.1.1  本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

4.1.2 本设备技术规范所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4.1.3 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

4.1.4 本设备技术要求未尽事宜，由招、投双方协商确定。

4.1.5 供应商所采用的产品，必须是技术和工艺先进，并有同类产品证明是成熟可靠的产品。

4.1.6 供应商应对所中标范围内的设备、附件负有全责，即包括分包（或外购）的产品。

4.1.7 如因设备、附件等的设计选型，制造质量问题造成设备无发正常运行，供应商必须为此负全部直接责任。

4.1.8 本技术规范书使用的标准如遇与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范，则应以最新技术、标准、规范执行。

4.1.9 如果供应商没有以书面形式对本规范书条文提出异议，那么招标方可认为供应商提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

4.1.10本技术规范中低压水泵变频配电柜的参数（至少包含外绝缘、降容系数、温升等，但不仅限于此），供应商应根据本工程对低压水泵变频配电柜参数进行修正，保证低压水泵变频配电柜的可靠稳定运行。

4.1.11在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求，所提出问题由招、投标双方共同协商解决。

4.2  环境条件与设计条件

2.1 项目要求概述

1）广东省妇幼保健院（越秀院区）水泵变频控制电柜改造工程。本工程共设置2套独立变频及手动切换工频柜：一套为两台18.5Kw及一台5.5Kw（预留）的生活水泵，5.5Kw水泵为预留的保压泵，18.5Kw为一运一备自动轮换设计，在一台水泵出现供水压力不足的情况下另一台自动投入直至达到压力后退出；一套为两台15kw的消防水泵，该水泵与生活水泵是共用一个供水管道，为一运一备设计，在一台水泵出现供水压力不足的情况下另一台自动投入直至达到压力后退出；在设计思路为生活用水和消防用水组成整个供水系统，但各自的电气独立分开。消防水泵可以作为临时备用，保证生活用水供给。当遇到意外，消防水泵全面启动，如果出现供水量不足，或者电气、水泵等出现问题时，生活供水的大泵可以自动立即启动，系统具有机械及电器超压（水压力）保护功能和低压自启动功能。

2）原有的水泵及控制柜输入输出的阻燃铜芯电线需要更换。

2.2 工程主要原始资料

2.2.1 气象资料及环境条件

1）多年平均气温          25℃

2）极端最高气温          40℃

3）极端最低气温          0℃

4）多年平均相对湿度       不大于90％（25℃） 有凝露的情况发生

5）海拔高度（渤海高程系统）  0m

6）厂区基本地震烈度            7度

4.3  设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表3.1。

图3.1  设备规范及数量（不含水泵）

触控屏一体机

1号变频器

2号变频器

3号变频器

压力变送器

1号水泵

2号水泵

保压泵

消防系统

触控屏一体机

1#变频器

2#变频器

压力变送器

1#水泵

2#水泵

4.4  技术条件

4.1.1 本工程设备包括供应商向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

4.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，

4.1．3  供应商提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

IEC10004-4　电磁兼容试验的测量技术

IEC61800-2　低压交流变频器的额定值规定

UL   　     美国保险商实验室公司

GB7251　   低压成套开关设备

GB14048 　 低压开关设备和控制设备·低压断路器

IEC439　    低压成套开关设备和控制设备

GB4942.2　  低压电器外壳防护等级

GB/T 14549-93　电能质量公用电网谐波

中国强制认证China Compulsory Certification  3C认证

IEC1000-4-2　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-3　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-4　EMC抗干扰标准

IEC1000-4-5　EMC抗干扰标准

IEC1800-3　  EMC传导及辐射干扰标准

EC 529   　   外壳防护等级的分类I

GB191    　  包装贮运标志

GB12326　  电能质量           电压允许波动和闪变

GB/T14549　 电能质量        公用电网谐波

GB/T3859.1　 半导体变流器基本要求的规定

GB/T3859.2   半导体变流器应用导则

GB/T3859.3   半导体变流器变压器和电抗器

IEC529       防护等级

EC1131/111PLC　相关标准

IEC68-2-6　   抗振动标准

IEC68-2-27　  抗冲击标准

IEC1800-3　   调速电力传动系统-第3部分：电磁兼容（EMC）产品标准

IEC61000-2-2　电磁兼容（EMC）-第2部分：环境第2节：在公用低压电力系统中低频传输干扰和信号传输的兼容水平

IEC61000-2-4　电磁兼容（EMC）-第2部分：环境第4节：在工厂中低频传输干扰的兼容水平

IEC61000-3-4　电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第4节：在低压供电系统中谐波电流注入的限值（额定电流大于16A）

IEC61000-3-5　电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第5节：在低压供电系统中电压波动和瞬变的限值（额定电流大于16A）

IEC61000-3-6　电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第6节：在中压和高压电力系统中畸变负荷注入值的评价

IEC61000-3-7电磁兼容（EMC）- 第3部分：限值第7节：在中压和高压电力系统中波动负荷注入值的评价

IEC61000-3-8电磁兼容（EMC）-第3部分：限值第8节：低压电气设施的信号传输-发射电平、频带和电磁干扰水平

IEC61000-6-2电磁兼容（EMC）-第6部分：通用标准第2节：工业环境的抗扰度

IEC61000-6-4电磁兼容（EMC）-第6部分：通用标准第4节：工业环境用辐射标准

4.2  设计条件

4.2.1  概述

4.2.1.1  本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求，因为这会影响供应商的设备的寿命、结构和运行可靠性。

4.2.1.2  下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构，特别是对于控制及电气设备的设计和选择尤其重要。

4.2.1.3  供应商应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件，并且没有损坏和失灵，能长期满容量连续运行。

4.2.2  电气设备的环境设计条件

详见“2.2工程主要原始资料”。

4.2.3 工程条件

4.2.3.1 用电系统概况:

系统电压                                  0.38 kV

系统频率                                   50 Hz

系统中性点接地方式           直接接地

安装地点                                   室内

4.2.3.2 电源：

交流电源供电电压：        三相四线 380/220V

额定短时耐受电流：      50kA（有效值） 1s

短路电流峰值为            125kA

4.2.3.3 电压变化范围       ±5%

4.2.3.4 频率变化范围        -3%--+2%

变频器应保证在电动机80%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。

4.3  技术要求

4.3变频器系统要求

4.3.1对变频器系统技术要求

1）供应商应与招标方所涉及的水泵积极配合，确保变频器性能满足电动机及水系统运行中各种工况的要求，变频器根据现场水压流量来进行变频调节，可以就地操作，也可以程控操作。电压0-10V远传。变频器各个技术参数须经供应商认可。

2）变频器回路及系统中应采用高可靠性的元件，并且设备及元件应有一定的裕度。变频器能够耐受短路故障电流50kA（有效值），1秒而不造成性能降低。变频器工频耐压水平不低于2500V。每台变频器的平均无故障间隔时间应不小于50000小时。变频器应能在100%铭牌功率下连续运行。变频调速装置允许工作于环境温度-5-50℃（24小时平均45℃），柜体内应采用风冷降温，其布置应充分考虑元件发热因素，设置散热空间距离及风冷通道，相应装设排气扇等机械通风装置。

3）变频器能够持续运行而不降容条件下能够承受的最高环境温度达50℃。

4）变频器在环境温度40℃条件下，能够耐受1分钟持续运行的最大工作电流为额定电流的110％。

5）在投标文件中提供变频器在各种运行状况下的温升数据，要求在一般的散热条件下装置柜体内绝对温升必须小于30K，达不到要求者，应提出冷却方案。

6）系统电压380V/220V,要求变频器允许在经常性电压波动-20%~+15%下正常工作，允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下，保证装置正常运行。

7）要求输入频率为50Hz，允许经常性频率波动-6%~+5%。

8）应根据现场水泵的运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。并提供变频器允许的电源波动时间及范围，系统电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下，使用变频装置后电动机不降出力。

9）变频调速装置应具有良好的调节性能，能根据现场水流量负荷的变化及时有效地实现调节。变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力1分钟，额定电流150％的间隙过载能力3秒钟。软件超前电流限制可在额定电流的20％至160％间编程。

10）变频调速系统产生的谐波应满足“GB/T14549 电能质量 公用电网谐波”及“IEEE519”标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施，并在投标文件中说明。变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响，但不影响变频器正常运行。

4.3.2变频器基本要求

本工程共设置2套变频柜。

第一种变频器的铭牌功率不小于30kW，变频器的输出电流应大于60A。

第二种变频器的铭牌功率不小于7.5kW，变频器的输出电流应大于15A

频率范围在旋转速度的0%～110%之内。变频调速水泵能在30％～110％设计转速间运行。变频器将完成整个水泵驱动系统的运行。

变频器安装在配电间的变频器控制柜内，在变频器控制要安装一个按键界面(控制板),以便通过变频器实现对水泵的操作。变频器柜门上要有变频器的输入电流表，变频器操作面板至少能够提供输出电流和频率的显示功能。

4.3.2.1变频器的特性应满足但不限于以下的要求：

①采用的变频器选用ABB510新品正品，应满足相关的国际和国内标准，并满足下列技术要求。

1）根据提供的技术参数（30KW电机和7.5KW电机）和变频的判定条件，配制合适的变频器，本工程提供电源380V、50Hz交流电源。

2）具有就地参数的整定、修改、监控和控制功能。

3）变频器具有夭量控制、软启动、简单控制及设定状态和故障报警的实时预防性维护功能。

4）变频器具有但不限于以下保护功能的要求 ：

a.交流输入过电压。

b.交流输入欠电压。

c.主电源故障保护。

d.输出接地、短路等保护。

e.超温过热保护。

f.电机过热、过载、缺相保护功能。

g.变频器频率精度：

h.数字输入小于设定输出频率的±0.01%。

i.模拟输入小于设定输出频率的±0.4%。

j.变频器应能为所有模拟量和开关量的输入、输出提供通信接口，可实现与RTU接驳，确保变频器的内部参数可以在系统的监控工作站上显示，并可实现自动控制、远程控制。自动控制与手动控制、就地控制和远程控制可以利用切换开关来实现。在监控中心可实现设备运行状态显示和故障显示。

4.3.2.2与电机相关要求

1）变频器必须能输出的正弦波电机电流和全圆滤波，使电机在变频器控制下运行与在电网下运行一样，不能给电机运行带来任何负面影响。变频器的输出不得影响电机绝缘、电机效率、电机寿命。

2）变频器必须是根据负载专门设计，具有自动电机检测和优化电机运行的功能，使所控制的设备达到最高的效率。

3）变频装置采用一拖二和一拖一功能，除变频器实现软启动功能外，要有备用旁路，以保证变频器损坏时电机能正常运行。

4）变频器要求具有自动检测温度的功能。只要在温度上升到一定值就启动冷却风扇（内置）。

4.3.2.3保护功能

1）变频器必须具有变频器过载、电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高、设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通信超时故障保护及4.1节，第5条所要求的功能。

2）变频器回路内设置保护和隔离回路，能够保护变频器柜内的电气元件，并在检修时提供明显可见的断开点。

3）供应商在技术资料中提供变频器的原理图，并提供电抗器（如有）的参数。

4.4变频器技术要求

4.4.1构造

1）变频器安置在一个控制柜内,柜内应包括连接功率和控制装置的用户接线端子,进线保护隔离元件、滤波器、输入电抗器、保险丝及所有提供必要功能的设备。

2）变频器本体防护等级为IP30。

3）内置滤波器、输入电抗器（如有），同时，为使谐波满足国标GT14549标准，变频器进线侧必须配置输入谐波滤波器，谐波电流小于5%。

4.4.2变频柜体技术要求。

1）投标产品（包括所选用的主要器件）必须符合中国电工产品认证委员会的安全认证要求，其电气设备上应带有安全认证保证；必须符合国家现行技术标准的规定，并应提供合格证书等。

2）柜内主要元器件采用ABB或者施耐得产品除触控程序屏外。（具体见元器件的技术要求）。

3）本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品。每天工作时间为24h，全年连续工作。箱（柜）体的钢板厚度不应小于2.0mm冷轧板；箱体的尺寸要求（以现场情况为准），尽可能安要求规格尺寸设计，若该尺寸不满足设计要求，柜体的尺寸可以相应的改动，并报出箱体的实际尺寸，但安装的固定支架必须严格按照提供的尺寸设计，并提供安装示意图。控制柜的设计要考虑由功率损失引起的冷却和散热要求，气流不得被内置的装置阻隔。为保证变频柜内电子元器件的正常工作，要求变频器有独立的通风通道，通风通道带走的热量不小于85％。在柜体的下部设进风口，安装有可拆卸清洗滤网，柜内的上部要安装风机，空气出入口的设置必须满足散热的要求。变频器在满载情况下的效率应大于98%以上，以减少设备的发热，降低配电室的温度。

4）变频器柜采用进/出线方式为：下进下出电缆，柜体底部开孔应满足多根大截面电缆的接入。

5）箱体颜色采用浅灰色，采用相应的防腐蚀措施。

6）变频控制柜必须有铭牌。

7）变频控制柜的内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、塑料线槽等均为阻燃型。

8）电箱柜门内侧必须贴有电气系统图，采用透明胶布防水密封。

9）中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头也应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符号相应的国家标准。

10）柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘软线。其截面应不小于：电流回路2.5mm2，电压回路1.5mm2导线。本工程采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。

11）变频控制柜内的铜母线应有彩色分相标志，按下表规定布置。

| 相别 | 色标 | 母线安装位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直安装 | 水平安装 | 引下线 |
| L1 | 黄 | 上 | 后（内） | 左 |
| L2 | 绿 | 中 | 中 | 中 |
| L3 | 红 | 下 | 前（外） | 右 |
| N | 淡蓝 | 最下 | 最外 | 最右 |
| PE | 绿/黄 |  |  |  |

12）变频控制柜内应采用规定的指示灯。指示灯及按钮按GB2682-81《电工成套装置中指志灯和按钮的颜色》的规定选择。

4.4.3低压主要元器件的技术要求

设备内部低压元器件应适合相应的国际电工委员会IEC标准，必须选用施耐德正品新品，并出具合格证书，主要要求如下（包括空气开关、交流接触器、电压互感器、电流互感器、转换开关和控制开关、按纽及信号灯、及相关的传感设备），压力变送器选用森纳士品牌。

4.4.3.1空气开关

空气开关操作手柄具有“合闸”、“分断”工作状态位置，并具有明显的机械指示。

4.4.3.2交流接触器

交流接触器选用施耐德正品新品，能工作在额定电压不小于415V，频率50Hz的电路中，结构形式为封闭式。应具有以下特点:

1）灭弧系统为封闭式弧室，电弧不会喷出

2）接触器上具有6个辅助触头，根据需要设置常开常闭触点的个数

4.4.3.3电压互感器

电压互感器选用施耐德正品新品，为树脂浇注绝缘封闭型，二次电压为100V，配合熔断体，具体见熔断体技术要求。

4.4.3.4电流互感器

电流互感器选用施耐德正品新品，为树脂浇注绝缘封闭型。0.2级用于计量和测量，0.3级用于保护，电流互感器所能承受额定运行短路电流的时间不小于3秒。

4.4.3.5熔断器

1）熔断器由基座和熔体管组成。熔体管上装有醒目的指示器,能在熔体熔断后立即显示动作，从而识别故障相。

2）所有熔断器都应拆装方便，并且有标志，卖方应提供附加熔体。

4.4.3.6母排

母排材质应是纯紫铜，母排接头应镀锡处理，母排上应有相序识别的标志。

4.4.3.7电流表和电压表

开关板上电流表和电压表应为电磁式仪表，选用施耐德产品具体型号和量程根据电机的技术参数选取，嵌入式安装。

4.4.3.8转换开关和控制开关

选用施耐德正品新品并符合一下技术要求：用于各种电气仪表和程序选择的转换开关，应为防弧旋转定位式,触头盒应有防护罩。

4.4.3.9按纽及信号灯

按纽结构型式为揿压式，选用施耐德正品新品，信号灯外壳所采用材料应保证在灯泡长期工作时不会软化损坏。

4.4.3.10二次接线

所有设备内部的二次连接导线，采用600V铜芯,PVC绝缘线,线径不小于1.5 mm2电线，所有二次接线均应排列整齐，牢固连接，导线编号齐全。

4.4.3.11压力变送器

要求承受压力不少于1.6MPa，输出稳定耐用。

4.4.3.12其他功能要求

1）变频器应具有对电网产生谐波及输出高次谐波的抑制功能。

2）变频器在拖动电机运行时，应具有降低电机噪音及温升的功能。

3）变频器自身应具有能量优化功能，以便在设备轻载运行时，提高变频器和电机的总体效率。

4）变频器应具有对电源和负荷变化的快速响应，对电源掉电、负载突变或过压等突发情况作出快速的处理。

5.0具体招标范围以最终招标文件为准

6.0附加条件说明

6.1  随投标书提供的图纸或资料。

6.2  设备运行维护手册。

6.3  各部件或设备的使用说明。

6.4  各部件或设备的调试试验规程。

6.5  安装要求及安装质量标准。

6.6  技术参数表。

6.7  工作配合和资料交换所用的语言为中文。

6.8 如有需要，乙方技术服务人员根据甲方要求向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

6.9  如现场出现质量问题，乙方人员在接到甲方通知后24h时间内提出解决方案。

6.10  在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照有关规定标准和本章节所述的要求，对所要交付的该部分合同设备的部件进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备产品的安全、无损地运抵现场。

1）投标人应保证合同设备的部件在运输、装卸过程中完好无损，并采取减震、防冲击、防泄漏的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在部件的设计结构上予以解决。

2）投标人提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮措施、抗氧化及耐海水或海风侵蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

3）如果国家有关包装的标准或规范、本章节所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

4）投标人在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标方进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的详细描述及承诺。

6.11  合同设备应尽量在投标人工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

投标人在投标文件中应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备作出详细说明，以便招标方进行审查。对结果进行综合排序。

7.0 现邀请合格的潜在投标人就以上设备的供应提交资格预审文件。资格预审条件：

7.1 凡愿意参加投标的单位应按资格预审公告的要求，在指定地点和指定时间，将资格预审文件和资料递交至我院招标办。

7.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

7.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

7.2.2 投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

7.2.3 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

7.2.4 资格和业绩：

7.2.4.1 供应商案若采用国外技术支持，国外技术支持方的资质应符合以上规定的要求。且投标人须在投标文件中提供有效的与国外技术支持方的合作合同/协议的复印件。

7.2.5 本次招标不接受联合体投标。

7.2.6 法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

8.0 安装调试及售后服务

8.1 安装调试：供应商应在采购人指定地点、指定时间内完成安装调试。

8.2 售后服务：

8.2.1.免费质保期期限：验收合格后产品质保1年，如有问题24小时内上门售后。

8.2.2 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

9.0 付款方式

在签订正式合同后，由采购方按下列程序在20个工作日内付款：

9.1 预付款：签订合同后，支付合同总价的 30 %；

9.2 安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的95%；

9.3 从验收合格之日起，正常使用 12 个月后，支付合同总价的 5 ％。

9.4 中标人每次办理付款手续前3个工作日，向采购人提供当次应收款项等额的普通或增值税发票。

10.0 其他

10.1 投标人在投标文件中列表说明所有材料的制造商名称、品牌、产地、参数等。

10.2 安装过程中，出现争议的，以采购方意见为准。

10.3 中标人对产品的质量承担完全责任，如因产品的设计、质量瑕疵造成采购人或第三方财物损失或人身损害的，由中标人承担全部责任。如发现货物的质量、规格和数量等任何一项与合同和投标文件约定不符，采购人有权拒绝接受。

10.4 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体包括但不限于：一是自然原因，如洪水、暴风雪、地震、干旱等人类无法控制的自然原因引发的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、骚乱、政府禁止令、征服征用等引起的；三是突发重大疫情。任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第三部分 售后服务

- （一）质量保证期内的售后服务

本询价文件中所有系统必须提供以下质保条件：

1、质量保证期：系统最终验收后不少于1年。

2、质保期内，供应商应负责免费解决所提供产品或服务及其附件、安装介质的任何故障，免费对应用软件系统（包括所有功能模块及系统集成工具）进行升级。

3、供应商必须在2小时内对招标方所提出的维护要求做出实质性响应，并提供应急响应策略。

4、在投标文件中，供应商应提供详细的售后服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务人员配置、服务流程设置、服务支持种类、服务具体内容、服务响应时间等几个方面进行明确的说明。

5、供应商须认真理解上述质保要求，详细列出售后服务方案，应答内容将作为合同的一部分。

6、若该软件系统达不到用户需求需要二次开发，完成后才能进行验收。

- （二）质量保证期外的技术支持与服务

投标人承诺质保期后的售后维护年服务费不得高于合同总额的10%，供应商必须针对所提供的系统向招标方提供质量保证期外的技术支持和服务，供应商在投标文件中应详细阐述质量保证期外的技术支持及服务的内容与范围，但终身免费为软件升级服务。

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中供应商资格要求一致） |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。 |  |
|  | 2. 法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。 |  |
|  | 3.供应商应具备机电安装资质。 |  |
|  | 4.本项目不接受联合体参加谈判。 |  |
|  | 5. 供应商须已登记报名并获取本项目谈判文件。 |  |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |  |
|  | 2.对标的服务的关键条款没有报价漏项。 |  |
|  | 3.提交报价函。报价文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |
|  | 5.主要技术条款满足询价文件要求。 |  |
|  | 6.报价有效期为投标截止日起90天。 |  |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |
| 结论 |  |  |

备注： 1.本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”栏填 “通过”或“不通过”；任何一项有“×”，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

广东省妇幼保健院越秀院区

生活供水泵及消防水泵电气部分改造招标项目

报价文件

（正本/副本）

采购项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区生活供水泵及

消防水泵电气部分改造招标项目

采购项目编号：YNZB201707

报价供应商名称：

日期：           年      月      日

服务响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应实际参数 (报价供应商应按响应服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器应保证在电动机80%额定电压下平稳启动，且能在55%额定电压下自启动。 |  |  |  |  |
| 2 | 变频器能够耐受短路故障电流50kA（有效值），1秒而不造成性能降低。变频器工频耐压水平不低于2500V。每台变频器的平均无故障间隔时间应不小于50000小时。 |  |  |  |  |
| 3 | 变频器应能在100%铭牌功率下连续运行。变频调速装置允许工作于环境温度-5-50℃（24小时平均45℃）。 |  |  |  |  |
| 4 | 变频器能够持续运行而不降容条件下能够承受的最高环境温度达50℃。 |  |  |  |  |
| 5 | 变频器在环境温度40℃条件下，能够耐受1分钟持续运行的最大工作电流为额定电流的110％。 |  |  |  |  |
| 6 | 在投标文件中提供变频器在各种运行状况下的温升数据，要求在一般的散热条件下装置柜体内绝对温升必须小于30K，达不到要求者，应提出冷却方案。 |  |  |  |  |
| 7 | 系统电压380V/220V,要求变频器允许在经常性电压波动-20%~+15%下正常工作，允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下，保证装置正常运行。 |  |  |  |  |
| 8 | 变频器可以提供额定电流110％的间隙过载能力1分钟，额定电流150％的间隙过载能力3秒钟。软件超前电流限制可在额定电流的20％至160％间编程。 |  |  |  |  |
| 9 | 免费质保期期限：验收合格后产品质保1年，如有问题24小时内上门售后。 |  |  |  |  |
| 10 | 本次投标产品所选用的元器件必须保证是正品、新品。 |  |  |  |  |
| 11 | 设备内部低压元器件应适合相应的国际电工委员会IEC标准，必须选用施耐德正品新品，并出具合格证书，而且能满足负荷要求。 |  |  |  |  |
| 12 | 触控一体机应具有抗干扰强、操控灵敏、设置参数方便、输出稳定。平均无故障间隔时间应不小于20000小时。 |  |  |  |  |
| 13 | 压力变送器应具有输出灵敏、平稳及抗干扰强，但不允许有大波动输出。必须选用森纳士正品新品。 |  |  |  |  |

## 报价表

采购项目名称：　广东省妇幼保健院越秀院区生活供水泵及消防水泵电气部分改造招标项目

采购项目编号：　YNZB201707　　子包号：

| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 总报价合计： 元 |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.报价在90天内有效

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 2.1	营业执照副本（复印件）

#### 2.2	法定代表人证明书

（报价供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_________________________________

经营范围：                                                                   。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （报价供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东省妇幼保健院越秀院区生活供水泵及消防水泵电气部分改造招标项目  项目采购[采购项目编号为  YNZB201707  ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 3	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

如：组织机构代码证、税务登记证、计量认证证书、近3年同类项目业绩(以合同为准)，或其他需要证明的材料。