二楼检验科电源方案需求

根据科室设计图纸及设备清单，科室需要电源170KW,其中医疗用电约需110KW,空调用电60KW,由于二楼配电房只有一组70平方电缆，只能提供110KW用电量，不能满足负荷需求，建议独立配备两个配电柜。一个给空调用电，空调用电电源从原来二楼医疗配电箱上装头引入一条70平方电缆提供60KW给空调，长度约需10米；另一个给医疗及照明用电电源从五楼生殖科门诊配电房医疗配电箱上装头引入两路70平方电缆，在五楼生殖科配电房安装一个双路电源开关箱及双回路电源转换开关，再在下桩头引出一组70平方电缆接入二楼配电房中毒实验室医疗及照明总配电箱。接入双电源开关需70平方电缆10米；接入二楼配电房中毒实验室医疗及照明总配电箱需70平方电缆35米。
    五楼生殖科门诊配电房医疗配电箱有主供及备供电源90平方电缆，约可用130KW,经过测量，目前约用5KW左右，剩余120KW应能满足二楼检验科医疗用电需求。

具体要求：

电缆型号：ZR-YJY 4*70+1*35

品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆

双电源配电箱：东莞基业

双电源转换开关：施耐德

电缆桥架：品牌自定