服务项目

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201909

项目名称：广东省妇幼保健院2019年度消防维保项目

广东省妇幼保健院

发布日期：2019年3月13日

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，提交响应文件时间为提交响应文件截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按招标文件要求盖公章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证。

- 供应商人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》， 并提供最近年度经审计的财务报表。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在响应文件递交截止时间的3日前，按《谈判邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我院招标办。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 供应商如需对项目提出询问或质疑，应按竞争性谈判文件中的联系方式提出。

目   录

（专用条款）	6

第一章  谈判邀请	6

第二章  谈判资料表	9

第三章  评审标准	12

各包组的资格、符合性评审表	12

小型和微型企业产品价格扣除条款	13

第四章  用户需求书	14

第五章  合同通用条款	22

第六章  响应文件格式	27

第七章  谈 判 须 知	46

一、	说 明	46

二、	谈判文件	47

三、	响应文件的编制	48

四、	响应文件的递交	52

五、	竞争性谈判流程	53

六、	授予合同	56

- （专用条款）

- 第一章  谈判邀请

广东省妇幼保健院（以下简称”采购人”）对“广东省妇幼保健院2019年度消防维保项目”进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称：广东省妇幼保健院2019年度消防维保项目

二、项目编号：YNZB201909

三、项目性质/资金来源：自筹资金，已落实

四、项目标的及交货时间、地点

1．项目标的

| 标的 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院2019年度消防维保 | 1年 | 人民币10万元 |

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出预算金额，将导致投标无效。

2．服务期：自合同签订之日起1年。

3．服务地点：越秀院区、番禺院区。

五、投标人资格：

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.投标人须具备有效的建设主管部门颁发的安全生产许可证并提供复印件。

3.投标人须具备有消防施工二级或以上资质。

4.本项目不接受联合体投标。

六、获取竞争性谈判文件时，供应商须携带以下资料（加盖单位公章）：

1) 	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件复印件；

2) 第五项序号2的证明材料（复印件需加盖公章）；

3)购买竞争性谈判文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上资料均应同时放入谈判响应文件中；我院只接受办理报名及登记手续购买本竞争性谈判文件的供应商投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年3月13日起至2019年3月19日期间（上午8：30-11：30，下午14：30-17：00，不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院招标办（详细地址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼）购买竞争性谈判文件，竞争性谈判文件每套售价100元（人民币），售后不退。我院只接受报名购买本项目竞争性谈判文件供应商的投标。

八、投谈判报价截止时间：2019年3月26日14时30分。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收谈判响应文件)

九、谈判响应文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼乳腺科会议室。

十、谈判报价时间：2019 年3月26日14时30分。

十一、谈判报价地点：广州市番禺区兴南大道521、523号门诊楼五楼乳腺科会议室。

十二、本公告期限自2019年3月13日至2019年3月19日止。

十三、联系事项：

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521号

（二）招标办地址和联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼八楼

联 系 人：李先生

电    话：020-39151800         传    真：020－86505085

广东省妇幼保健院

2019年3月13日

- 第二章  谈判资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《谈判须知》条款项号对应的条款，是对第七章《谈判须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.2 | 采购人名称：广东省妇幼保健院 资金来源：自筹资金 |
| 二、招标文件 |  |
| 10.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、谈判文件的编制 |  |
| 14.4 | 投标报价在工程项目建设期和保修期内，完成谈判文件规定的工作内容的各项费用。应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。 |
| 14.5 | 承包方式：综合总价包干。 |
| 14.5.1 | 以招标图纸和工程量清单为依据，综合总价包干。招标图纸和工程量清单不符时，以工程量清单为准。 |
| 20.1 | 谈判有效期：90天。 |
| 21.1 | 响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份（不可加密）。 |
| 四、响应文件的递交 |  |
| 23.1 | 响应文件递交截止日期和时间、地址：按谈判文件第一章规定。 |
| 五、竞争性谈判流程 |  |
| 24.1 | 谈判日期、时间和地点：按谈判文件第一章规定。 |
| 26.1 | 谈判小组由3名或以上单数组成，由采购人专家库随机抽取的专家组成。 |
| 26.4 | 详见第三章《评审标准》中《资格、符合性评审表》。 |
| 26.7 | 最初报价对所有响应供应商进行公开唱出；最后报价单独进行，不公开唱出。 |
| 27.1 | 各包组按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。 |
| 六、授予合同 |  |
| 34.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |

- 第三章  评审标准

- 本项目比照最低评标价法。

- 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

- 谈判小组对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款见《资格、符合性评审表》。

- 谈判小组对响应供应商提供的最后报价进行评审。

- 各包组的资格、符合性评审表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备竞争性谈判文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 谈判函已提交并符合竞争性谈判文件要求的； |
|  | 供应商按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的； |
|  | 按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 最后报价未超过最高限价的； |
|  | 响应文件没有竞争性谈判文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
| 备注：第5项评审在最后报价结束后进行评审。 |  |

- 第四章  用户需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

一、维保范围

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、气体灭火系统，消火栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

二、维保工作方案编制依据

1、高层民用建筑设计防火规范（GB 50045-95）。

2、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB 50166-92）。

3、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB 50261-96）。

4、气体灭火系统施工及验收规范（GB 50263-97）。

5、建筑内部装修设计防火规范（GB 50220-95）。

6，消防管网水系统。

7，烟感维护保养，

三、维保工作主要内容

（一）维保工作主要内容

1、故障排除：包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、未排除故障的要跟进、填写的有关记录表格。

2、巡查检测：目的是通过对消防系统的巡查检测，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

3、维修保养：目的是通过对消防设施的清洁、润滑、坚固扫线、故障及时修复，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

（二）衡量维保工作的重要标准：故障发生率

维保工作做到位，故障率发生应该是很低，甚至是没有故障发生。这需要通过平时维护保养及检查测试将故障消灭在萌芽状态中。

（三）故障排除、巡查检测、维护保养三者关系

消防系统维护保养的目的是：使系统处于正常工作状态，出现故障及时处理。故三者重要性依次为：故障排除、巡查检测、维护保养。三者又有必然联系即：通过有效的维护保养消防设备使处于良好的工作状态；通过巡查检测尽可能发现故障隐患，并及时处理消灭在萌芽状态中，确保不出现故障或出现小故障迅速处理。

四、维保工作形式

1、根据本项目消防系统的情况及要求，为了能确保消防设施维保养到位，维保单位每周进行1次维保检查，发现问题及时处理并填写周巡检表，反映设备的运行情况，确保消防安全，按要求双方人员签名确认，做好维保档案。

2、提供24小时紧急维修服务。维保单位接到维修通知后，在工作时间（周一至周五8：00—17：00）应于1小时内派技术人员到达现场进行处理，其他时间在8小时内或与甲方预定时间到达；一般故障4小时内处理完毕，如故障在规定时间内不能处理，在与医院保卫科协商后，将预计完成时间告知主管部门，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

3、每次季度、年度检测及遇到紧急故障处理时，项目负责人及高级技术人员到达现场进行管理协调工作。

4、维保过程中，300元以下的费用免费更换。

5、合同期内，驻派人员固定，不得随意变更负责人；若变更，须征得医院同意；维保人员持证上岗，签订合同后，提交证件复印件。

6、需以培训讲座的形式主办一次系统的消防培训。

五、维保工作安排说明

（一）维保人员将实行月/季/年维护保养的工作方式，除每月按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，必要时，可以用通讯方式向公司提出技术或人力援助。

（二）维护保养工作方式的原则：维保责任落实到人，维保工作以记录为准维保效果以安全为本。维保单位对现场维保的工作要求巡检细致，发现故障问题及时反馈，迅速处理，避免事故危害的发生。

（三）在承接实施维保后，首先将建立档案，维保人员全面认识、了解整个消防系统。维保单位责任落到维保人员。维保单位针对维保人员的维护及检修工作，专门制定了各类工作表格和记录表。全部表格均以定性或定量的方式填写。

（四）针对不同维保内容，制定不同的表格，巡检、保养、检测、故障处理各有各的表格；在实操过程，必须认真写相应的表格。在对故障进行及时排除的情况下，维保单位根据现场的实际情况，对大楼消防系统的维护保养、巡查、测试及标准制定以下具体方案：

●室内消防栓系统

- 外观检查

1.1 储水池是否变形、损伤、漏水、严重腐蚀，储水量是否满足要求。

1.2 操作控制盘，检查水泵能否启动。

1.3 消防管钢是否变形、损伤、漏水，是否用于支撑、吊挂其他物件。消防管网上阀门的开启位置是否正确。

1.4 消火栓箱是否变形、损伤，周围是否有无障碍物。

1.5 消火栓位置指示标志是否明显。

1.6 水带是否霉烂，水枪是否有损伤，水带的长度、口径及水枪的口径是否与消火栓箱配，水枪内是否有杂物，消火栓、水带、水枪的接口处的密封垫是否老化。

1.7 启动操作机构是否变形损伤。

1.8 装有显示灯的室内消火栓，显示灯是否脱落。

- 使用性能检查

2.1 水源

2.1.1供水装置：利用手动检查球浮式补水装置动作及补水情况。

2.1.2 水质是否腐败、有无浮游物和沉淀物。

2.1.3 水位计及压力表是否损伤，压力表的指针是否正确。卸下压力表时，指针应为零。

2.2 电动机控制装置检查，利用手动、目视进行检查

2.2.1 控制盘有无变形、损伤、腐蚀。

2.2.2 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

2.2.3 开关类是否有变形、损伤、脱落、处于正常的开关位置，用螺丝刀检查接线端子是否松动。

2.2.4 操作开关，利用指示灯显示状态，检查开关性能。

2.2.5 继电器是否脱落、松动，接点是否烧损。操作开关，旋转电动机检查其性能是否正常。

2.2.6 各导线连接处是否脱、包皮是否损伤。

2.2.7 控制盘、启闭器及开关指示、标志是否脱落、污损，指示灯能否正常点亮。

- 启动装置检查

3.1 启动操作

3.1.1 远距离启动时，利用各类消火栓箱的启动按钮盒打开消火栓的启闭阀，通过指示灯的闪烁查检水泵的启动（或用无线电话联系）。

3.1.2 操作控制盘的启动开关检查水泵的启动情况。

3.1.3 操作控制盘的停止开关，检查水泵是否停止。

3.2 启动压力启闭装置

3.2.1 打开压力罐排水阀，压力下降到压力开关设定值时，检查水泵的启动情况。

3.2.2 关闭压力罐排水阀，使用控制盘上的停止开关停止水泵动转。

- 加压供水装置检查

4.1电动机

4.1.1 电动机轴承润滑油是否脏污、变质、足量。用手转动轴，检查旋转是否正常。

4.1.2 联轴器的否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好。

4.1.3 电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在运行时应不发热、无异常振动及杂音）。

- 水泵检查

5.1 水砂轴与电动机的连接部位是否松动、变形损伤和严重锈蚀。

5.2 轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。

5.3 填料盖是否明显漏水，有无严重脏污、变质现象。

5.4 启动水泵，找开试验阀，利用流量计检查压力和流量。起动前应注意各个阀门的启闭状态。

5.5 压力表是否变形，水泵起动后检查动作是否正常。

5.6 水泵体是否有损伤及其他影响水泵工作问题。

- 高位水箱检查

6.1 检查当生活用水管道已经无水时，找开最不利点消火栓，看消火栓是否流出水来。

6.2（如果此时没有水流出，则说明高位消防水箱没有保证用水不被挪作它有物技术措施或此项措施失效，应进行维修）。

- 启动气压水罐检查

7.1 找开排气阀，检查是否能够自动加压。

7.2 打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置是否正常，压力表是否显示正常。

7.3 找开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险，应慢慢将阀门找开。

- 减压装置检查

将距记位水箱最远处（指高差）的室内消火栓打开，检查消火栓的水流、水压是否在设计范围内。

9、室内消火栓及输水管检查。

9.1 室内消火栓箱门是否完好。

9.2 室内消火栓箱内的水带、水枪是否完整，有无破损现象。

9.3 水带、水枪、消火栓的扫口上的密封垫是否完整、良好。

9.4 消火栓按钮是否完整，击碎消火栓按钮的小锤有无丢失。

9.5 消火栓的启闭阀是否变形、损伤、漏水，启闭是否灵活。

9.6 检查所有输水管道上的阀门的阀杆是否弯曲、操作手柄是否脱落、损伤、启闭是否可靠。

9.7 过滤装置是否漏水、破损、变形、是否有杂物。

9.8 溢水管排水是否正常。

9.9 各种阀门是否处于正常的开户（关闭）位置。

●自动喷水灭火系统

- 检查与维护

1.1每天检查的项目

甲方应派员在正常情况下，每天应对水源控制阀、报警阀、管网压力，进行外观检查，并应保证系统处于无故意状态。

1.2 每月检查的项目

1.2.1 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，发现故障及时进行处理。

1.2.2 消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的启动运转一次。

1.2.3 电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；

1.2.4 每月应对系统上所有的铅封、锁连进行一次检查，当有损坏时，应及时修理工或更换。

1.2.5 消防水砂接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全；

1.2.6 每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

1.3 每季检查的项目

1.3.1 每季度应对报警阀旁的放水试验进行一次供水试验，验证系统的供水能力。

1.3.2 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.4 每年检查的项目

1.4.1 每年应对水源的供水能力进行一次测定；

1.4.2 进水管上的控制阀门应每一季度检查一次，核实处于全开启状态。

1.5 维护巡检标准

1.5.1 系统上所有的控制阀门均应采用铅封固定在开启或规定的状态。

1.5.2 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头的数量不应小于10个。

1.5.3 自动喷水灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，取得负责人的同意，并临场监督，加强防范措施，方能动工。

1.5.4 建筑物、构筑物的使用性质或储存物品安放位置、堆放高度的改变，影响到系统功能需要进行修改时，应在修改前报经公安消防车监督机构批准后，方能对系统作相应的修改。

1.6 主要组件（喷头）的检查与维护方法

1.6.1 外观检查：检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换。

1.6.2 维护：在公共场所往往存在大量尘埃，喷头积滞尘埃后，起隔热作用，从而影响喷头的效能。对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；

1.7管路系统的检查与维护

检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

1.8 水源及水泵的检查与维护

1.8.1 检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池各种阀门是否处于常开状态。

1.8.2 检查消防水箱能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。

1.8.3 检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电，其性能是否良好。

1.8.4 检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消防栓使用是否便利。

1.8.5 应按照各类系统的设计规定，通过末端正试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设备是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。

- 系统功能检查和维护

2.1 水泵控制柜保养检查

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拔动电器原件活动部份，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否破损、脱落、接触不良的现象。

2.2 联动柜控制水泵功能测试。

2.2.1 手动控制水泵启动运行停止。

2.2.2 联动柜喷淋泵工作状态指示正常。

2.3 楼层管网排水系统检查。

2.3.1 在楼层管网尾端试验阀排水，该楼层水流动作，警铃上-下-及本层报警。

2.3.2 联动柜水注流制运作指示类点亮，警铃及蜂鸣报警。

2.3.3 联动柜停钟按钮按下，警铃及蜂鸣停止报警。

2.3.4 继续排水，管网继续泄压，到设定压力范围，恒压泵启动补压。

2.3.5 继续排水，管网继续泄压，到湿式阀前压力低于后压力，湿式阀动作延时30秒，水力警铃报警，电接点压力开关动作，控制水泵运行抽水加压，留意系统压力表，保证系统安全压力范围内工作。

2.3.6 系统试验完毕，停止喷淋主泵，关闭试验阀，水流制复位，联动同时复位，将停钟键复位，联动柜恢复正常工作，恒压泵继续抽水补压系统管网压力上升，至设计要求压力范围，恒压泵停止，系统恢复正常。

- 第五章  合同通用条款

消防系统维修保养合同

发包单位：（甲方）广东省妇幼保健院

承包单位：（乙方）

为贯彻国家消防法，更好地落实广东省妇幼保健院的防火工作，保证消防系统的正常运行，对事故防范于未然以及消除火灾隐患，广东省妇幼保健院（以下简称甲方）与        _________________（以下简称乙方）经友好协商，甲方委托乙方负责广东省妇幼保健院消防系统的全面维护保养工作，并订立此合同。

一、合同内容

1、工程名称：广东省妇幼保健院消防系统维修保养。

2、工程地点：广州市番禺区南村兴南大道521、523号；广园西路13号

3、工程内容：按大楼现有消防系统设计功能，对消防设备进行定期检测及保养，并排除医院中出现的故障。主要包括：

消防系统应包括：自动报警系统、喷淋系统、消防栓灭火系统、防排烟系统、消防广播系统、疏散照明系统等。

以上内容具体参见附件《维护保养工作方案及标准》（作为合同的组成部分）。

二、合同期限

上述消防系统的维修期限为 壹 年，由201   年  月 日至201 年 月 日止。

三、合同费用

1、合同费用总额为人民币______________

2、付款方式：

从签订合同之日起，按季度分四期支付维修保养款，每一季度支付合同价的25%，均于该季度结束之日起15个工作日内支付。

四、双方的责任

（一）甲方的责任

1、提供有关消防系统的竣工图纸、运行记录等有关资料给乙方参阅。

2、保养期间甲方尽量提供乙方工作的便利条件，在工作上尽量予以协助。

3、根据乙方消防设备维护保养工作需要，甲方可安排相关人员协助乙方工作，甲方人员有权制止违章作业。

4、消防系统出现异常和故障，甲方应及时通知乙方。

5、维护保养工作完成后，甲方应按时支付合同费用。

6、在维修保养过程中，乙方如因工作需要有关技术资料（设计和设备资料等），甲方应尽量提供。

7、甲方有权检查设备的保养情况，对不合格的保养项目提出整改要求。

8、医院内的所有消防设施的保管责任由甲方负责，甲方应保证消防系统及设备不被偷盗或人为破坏。

9、审核和批复乙方的工作计划和报告，按要求对工作质量进行考核和监督。

10、在紧急情况下，甲方有权利通知乙方后对故障设备进行处理。

（二）乙方负责

1、乙方必须在合同签署后一周内作一次消防系统全面检测，并提交检测报告。对在检测中发现的问题提前维修及整改计划和报价给甲方，以确保医院内消防系统处于良好工作状态。

2、乙方严格按照承诺的《维修保养工作方案及标准》进行消防规范编制保养计划、维修保养的服务，乙方按计划派出专业技术人员对甲方的消防系统进行维修保养工作，日常性计划维修保养工作完成后，维修保养记录须经甲方相关负责人确认、签名，乙方每月提交有关检测记录表。

3、乙方提供24小时维修保养服务，设立24小时急修电话。

4、乙方接到甲方的维修通知，应于工作时间内1小时内派技术人员到现场进行处理。非工作时间乙方人员应于8小时内或与甲方约定时间内到达现场。一般故障4小时内处理完毕，全力以赴尽快处理恢复正常，如故障在规定时间内不能处理，乙方将预计完成任务时间告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。

5、如遇机件无法修复前提下，乙方有义务向甲方提供零配件，或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责监督修复。乙方负责单件单价￥300元以下零配件的免费更换，对于进场前已损坏和丢失的零配件除外。

6、对于非第5点情况，甲方人为或不可抗力外界因素造成设备部件更换或批量易损、老化器件（如：备用电池、灭火气体充气等）更换，材料费可由甲方承担，但该设备部件可由乙方协助购买，设备配件价格以当时市场价格为准；如不及时抢修，造成人身或财产的损失，由乙方负责。

8、通过维护，乙方应保证整个消防系统和所有设备工作正常，性能良好，在达到上述要求的基础上做到规范化管理，管线和设备的标志标色完好正确，设备和有关环境整齐清洁。

9、乙方维护保养人员进入大楼内进行维修保养工作时必须佩带工作证，并遵守甲方的有关规定，应服从甲方的管理，遵守现场的管理的制度，注意施工安全，由于乙方原因出现非法违章作业，一切后果由乙方承担。

10、保证在任何情况下不损坏甲方的任何设施，若发生并查证确属乙方原因造成的损坏，乙方应负责给予修复、更换和赔偿。

11、保持与甲方的紧密沟通，每月应有乙方项目负责人到现场协调处理有关工作。

12、维护保养期间，若发现甲方消防系统存在不完善或隐患，乙方应根据实际情况向甲方提出合理的整改建议及计划。

13、乙方应每周进行一次维保检查,每年对消防系统进行两次全面检测（进场后一次，年度合同结束前一次），并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审。

14、乙方提供维修材料必须符合相关消防规定质量要求，须提供相应产品质量保证书，不得低于原零配件材料质量，价格以当时市场价格为准。

15、当甲方需要进行消防演习时，乙方应紧密配合并提供相应的技术支持服务。

五、违约责任

1、任何一方因自然灾害及其他不可抗力原因而造成的本合同条款的延迟执行均不应视为违约。

2、乙方不按时、按标准进行维修保养，工作人员纪律松懈，不服从管理，或系统发生故障迟迟不能解决影响安全等情况，视为违约，每次乙方均应按合同总额5%向甲方支付违约金，且在甲方书面通知后一周内未能纠正 ，甲方有权终止合同，由此造成损失由乙方负责。

3、甲方无正当理由欠付保养金二个月以上，或不按合同要求创造乙方正常工作必要的条件，使乙方工作无法开展，在乙方给出通知书一周内后未能纠正，乙方有权终止合同，由此造成损失由甲方负责。

4、双方任何一方在履行以上合同条件过程中如有违约，则违约方向守约方交缴一个季度维修保养款项的30%作为违约金补偿。

六、其它

1、在维护保养期内，如果发生不能预见的服务和费用，双方本着互相谅解，互相支持的原则，共同协商解决。

2、本合同履行过种中发生争议，可由双方协商解决，协商不达成一致的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

3、本合同一式甲、乙双方签字盖章即为生效，甲、乙双方均应自觉履行各条款。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。附件与合同不可分割，并与合同具有同等法律效力。

甲方：广东省妇幼保健院         乙方：

代表人：                       代表人：

日期：                         日期：

附件：

注：中标人需根据投标文件的响应情况与采购单位签订相应的合同！

- 第六章  响应文件格式

- 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 报价信封 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 响应文件目录表

说明：响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：番禺院区保健楼室外排水管沟项目

项目编号：YNZB201831

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 谈判函 |  |  |  |  |
|  |  | 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函及附件 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人须具备有消防施工二级或以上资质复印件 |  |  |  |  |
| 技术文件（加盖投标人公章） |  | 报价一览表(首次报价) |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价分项表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目实施组织方案 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 商务文件（加盖投标人公章） |  | 响应供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 响应供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

- 谈  判  函

致：广东省妇幼保健院

我方确认收到贵方        （项目名称）           采购货物及相关服务的谈判文件（项目编号： ），    (响应供应商名称、地址)   作为响应供应商已正式授权    (响应供应商授权代表全名、职务)   为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行谈判。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标代理机构谈判文件的各项规定，自愿参加谈判, 并已清楚谈判文件的要求及有关文件规定，并严格按照谈判文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本谈判自谈判截止之日起90天内有效。如果我们的谈判被接受，则直至合同生效时止，本谈判始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部谈判文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本谈判文件的要求，我们同意放弃对谈判文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关谈判的一切数据或资料。

- 我们理解招标代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的谈判或其它任何谈判，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何谈判和最低谈判报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对谈判文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效谈判处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次谈判的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本谈判函内容不得擅自删改, 否则视为无效报价。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 响应供应商资格声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布     (项目名称）    （项目编号：  ）的谈判公告，本公司（企业）愿意参加谈判，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞争性谈判文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2017年财务状况报告复印件；其他组织提供银行出具的资信证明材料复印件；供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；特此声明！

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （响应供应商地址）    的    （响应供应商名称）    在下面签名的   （法定代表人姓名、职务）    在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称）   （项目编号：YNZB201722 ）的谈判活动，谈判、采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

- 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

签发日期：

- 报价一览表

（首次报价）

项目编号：                                               包组号

| 表1：谈判总报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 谈判总报价 （人民币 元） | 服务期 |
|  | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起1年 |

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

备注：

- 此表谈判总报价等于《投标报价表》各分部分项工程费等所有费用合计之和。

- 投标报价的小数点后保留两位有效数。

- 此表须附在正、副本的响应文件中。

- 谈判报价要求具体见第二册第七章“谈判报价”要求。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和。

- 各响应供应商可自行保留一份《报价一览表》（首次报价），以便谈判报价时参考用。

- 投标报价分项表

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）内容，响应供应商自定格式。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 项目实施组织方案

  - 响应供应商应编制项目实施组织设计，包括招标文件规定的项目实施组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项内容的项目实施方法；拟投入的主要项目实施机械设备情况、劳动力计划等；结合招标项目特点提出切实可行的项目质量、安全生产、文明项目实施、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季项目实施技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

  - 项目实施组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式自定。

    - 劳动力计划表；

    - 计划开、竣工日期和项目实施进度网络图；

    - 临时用地表；

    - 响应供应商认为必要加入的其它内容。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 响应供应商基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

- 响应供应商获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 项目经理及管理技术人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

- 用户需求书条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应谈判文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程概况 |  |  |
|  | 总体要求 |  |  |
|  | 主要施工范围 |  |  |
|  | 商务要求 |  |  |
|  | 其他要求 |  |  |

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：      日期

格式11

- 资料原件及清单

项目编号：                            包组号:

| 序号 | 资料名称 | 页数 | 对应响应文件页码 | 提交情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 | 无 |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |
|  |  |  | 见《响应文件》第 页至 页 |  |  |  |

- 资料原件及本清单与响应文件同时递交；

- 上表中“对应响应文件页码”栏填写相应的资料复印件所在响应文件中的页码范围，以便评审时核对。

响应供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期

（通用条款）

- 第七章  谈 判 须 知

- 说 明

- 适用范围

  - 本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

- 监督管理部门及招标采购单位

  - 监督管理部门指政府采购中依法享有监督管理政府采购项目的政府机构。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本谈判文件第二章谈判资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本次招标的采购代理机构名称、地址、电话和传真见投标资料表。

- 合格的响应供应商

  - 响应供应商是响应招标并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的响应供应商

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的响应供货商才能参加谈判。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

    - 符合第一章谈判邀请“供应商资格”的特殊条款。

  - 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- 合格的工程

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

- 谈判费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。

  - 投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。除非投标资料表中另有规定，供应商必须选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 谈判文件

- 谈判文件的编制依据与构成

  - 本谈判文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 要求提供的工程、采购过程和合同条件在谈判文件中均有说明。谈判文件以中文文字编写。

谈判文件共七章，由下列文件以及在谈判过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

（专用条款）

第一章 谈判邀请

第二章 谈判资料表

第三章 评审标准

第四章 用户需求书

第五章 合同通用条款

第六章 响应文件格式

（通用条款）

第七章 谈判须知

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 本谈判文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

- 谈判文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改（更正）的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买谈判文件的响应供应商，报名及购买谈判文件的响应供应商在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足3个工作日的，但可能不影响响应文件编制的，招标采购单位在征得当时已报名及购买谈判文件的响应供应商同意并书面确认（传真有效）后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为谈判文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

  - 响应供应商在规定的时间内未对谈判文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 谈判文件的答疑或现场考察

  - 除非依本须知第9.1条规定的有必要时或谈判资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

  - 在谈判资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

  - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

  - 已购买谈判文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对谈判文件所有内容无任何异议。

- 响应文件的编制

- 谈判的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应完整、真实、准确地填写谈判文件中提供的谈判函、报价一览表、谈判分项报价表（如适用）以及谈判文件中规定的其它所有内容。

  - 响应供应商对谈判文件中多个包组进行谈判的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本谈判文件要求的部分内容和附件，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

- 谈判报价

  - 响应供应商应按照“第四章　用户需求书” 中采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围进行报价。并按报价一览表和《谈判分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。报价总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

  - 在谈判过程中，谈判小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应供应商报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该响应供应商以低于成本报价，应当否决其投标。

  - 除谈判资料表中另有规定，响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除谈判资料表中允许有备选方案外，本次谈判不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除谈判资料表另有规定外，本次谈判不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 谈判报价在工程项目建设期和保修期内，完成谈判资料表中规定的工作内容的各项费用。

  - 本项目将按照谈判资料表中确定的承包方式承接。

    - 采用固定总价包干的，按成交确定的总价承包工程，以谈判资料表中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

    - 采用综合单价包干的，根据成交确定的综合单价，工程量按实结算。

  - 响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

  - 响应供应商的工程量清单计价表按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及广东省相关定额及清单规范执行。

  - 其它费用的取费项目和取费标准由响应供应商自行测定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。

  - 谈判总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费以及政策性文件规定的费用，不得以任何理由重复计算。如规费、暂列金额、安全文明施工费等项目的单价或合价金额有特殊规定（详见谈判资料表），响应供应商未按照规定金额报价的，由谈判小组按照谈判文件规定的金额进行修正。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。

  - 本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的成交总报价为准。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除谈判文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，建设单位不另行支付费用。

  - 响应文件的总价或谈判截止前响应供应商最后修正的工程量清单综合单价在成交后即为签订合同总价的唯一依据，采购双方均不得修改。

  - 成交供应商一旦中标，成交供应商对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，成交供应商的谈判文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

  - 工程项目实施期间和结算时，谈判文件工程量清单中漏列而由监理单位和采购人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由采购人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

    - 成交的响应文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用。

    - 成交的响应文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如成交的响应文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由采购人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按当地造价管理站同期《建设工程材料指导价》计算，《建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭监理单位确认的有效发票的材料单价计算。

    - 成交的响应文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为成交价相对于最高限价的下浮率（下浮率=(最高限价-成交价)/最高限价）。

    - 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由采购人在本谈判文件第四章用户需求书中另行规定。未规定的，成交后双方协商约定。

- 谈判货币

  - 响应供应商所提供的工程均应以人民币报价。

- 联合体谈判

  - 除非谈判邀请中另有规定，不接受联合体谈判。如果谈判邀请中规定允许联合体谈判的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加谈判的，联合体各方均必须符合本须知“合格的响应供应商”的一般规定，并至少有一方符合满足“合格的响应供应商”的特殊条款要求；

    - 联合体谈判的，必须提供各方签订的共同谈判协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）谈判；

    - 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。

    - 联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同谈判协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其谈判报价无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

- 谈判保证金

  - 响应供应商应按谈判资料表中规定的金额、期限缴纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

    - 依法取消成交资格；

    - 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的；

    - 谈判文件规定的其他情形。

- 谈判有效期

  - 谈判应自谈判资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在谈判资料表中所述期限内保持有效。谈判有效期不足的谈判将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原谈判有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长谈判有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将予以退还，但其投标在原谈判有效期期满后将不再有效。同意延长谈判有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关谈判保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和谈判资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性谈判文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报价一览表、谈判保证金缴付凭证、退投标保证金说明函和电子文件，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。

  - 响应文件封装：

    - 清楚写明响应供应商名称和地址。

    - 注明谈判邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(谈判文件中规定的响应文件递交截止日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

  - 响应供应商应在谈判资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件密封递交至谈判资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者谈判小组应当拒绝。

  - 为使响应供应商准备谈判时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买谈判文件的潜在响应供应商。在此情况下，招标采购单位和响应供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 除响应供应商在提交最后报价之前根据谈判情况退出谈判的情形外，响应供应商在递交响应文件截止后或在谈判文件中规定的谈判有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其谈判投标保证金。

- 竞争性谈判流程

- 响应文件的拆封

  - 采购代理机构在谈判邀请中规定的日期、时间和地点组织谈判。

  - 响应文件拆封在谈判文件规定的竞争性谈判时间进行，拆封地点为谈判文件中预先确定的谈判地点。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 谈判小组

  - 谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照谈判资料表中确定。谈判小组成员从采购人专家库中随机抽取。

  - 谈判小组名单在谈判结果确定前严格保密。评审有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审回避：

    - 参与谈判文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 谈判小组成员以及评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 谈判过程

  - 谈判小组将根据谈判文件的规定，对响应文件进行资格性、符合性评审，具体条款详见谈判文件第三章中附件一《资格性、符合性评审表》。未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应，谈判小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，谈判小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 谈判小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与通过资格性、符合性审查的供应商进行谈判。

  - 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应供应商平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应供应商。

  - 在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视谈判进程由谈判小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如在谈判中谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，除非谈判资料表中另有规定，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则该供应商不再参与下轮谈判和报价，也不被推荐为成交候选人。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审报告中详细说明推荐理由。

  - 谈判小组按照评定成交的评审方法和标准，对响应供应商提供的最后终报价及有关承诺进行评审。如投标的为小型和微型企业产品的价格给予扣除，具体详见谈判文件第三章中《小型和微型企业产品价格扣除条款》。

  - 修正误差的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

  - 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 单产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算；多产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，则各包组认定响应供应商数量时，相同产品价格总和均超过该项目包组各自投标总价的60%，或主要标的品牌均相同，按一家响应供应商计算。

- 评定成交的评审方法和标准

  - 本项目比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的响应供应商作为成交供应商。除谈判资料表另有规定的，按照最后报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

  - 评标价相同的，排名由谈判小组抽签确定。排名第一的报价供应商为第一成交候选人，排名第二的报价供应商为第二成交候选人，排名第三的报价供应商为第三成交候选人。

  - 谈判小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

- 确定成交结果

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交结果公告后，采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

  - 谈判结束后，采购人根据需要通知谈判小组推荐的第一成交候选人在2个工作日内，按响应文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认成交人；核对发现有不一致或第一成交候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

  - 成交供应商放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

    - 供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，应在收到谈判文件之日或者谈判文件公告期届满之日起七个工作日内。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖质疑供应商公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关响应供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

      - 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。 质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

    - 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 除非谈判资料表另有规定，采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理部门备案。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。