广东省妇幼保健院采购洁净空调过滤器项目询价文件

项目编号：YNZB202104

采购人：广东省妇幼保健院

2021年2月

目录

询价公告	3

第一部分 询价说明	5

第二部分 用户需求	7

第三部分 报价文件格式	9

# 询价公告

广东省妇幼保健院拟对广东省妇幼保健院采购洁净空调过滤器项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1、采购项目编号：YNZB202104。

2、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购洁净空调过滤器项目。

3、采购方式：询价采购（一次报出不得更改的价格）。

4、采购预算：人民币10.92万元。

5、项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求）

| 序号 | 类型 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595X46 | 42 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*290X46 | 85 |
| 4 | 初效过滤器 | 885*475*46 | 1 |
| 5 | 初效过滤器 | 885*895*46 | 1 |
| 6 | 初效过滤器 | 560*510*96 | 2 |
| 10 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 2 |
|  | 初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 590*490*500 | 4 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 490*490*500 | 2 |
| 14 | 中效袋式过滤器 | 875*590*400 | 1 |
| 15 | 中效袋式过滤器 | 595*595.400 | 79 |
| 16 | 中效袋式过滤器 | 595*290.400 | 41 |
| 24 | 亚高效过滤器 | 595*287.292 | 55 |
| 25 | 亚高效过滤器 | 592*592.292 | 2 |
| 27 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 54 |
| 28 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 89 |
| 29 | 高效过滤器 | 600*305*250 | 32 |
| 30 | 高效过滤器 | 1105*390*80 | 4 |
| 31 | 高效过滤器 | 640*484*80 | 32 |
| 32 | 高效过滤器 | 530*245*69 | 4 |
| 38 | 合计 |  | 536 |

详细技术规范请参阅询价文件，供应商必须对各自所投包组的所有内容进行报价，如有缺漏，将视为无效报价。

6、供应商资格：

（1）供应商须是已报名且具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，需提供合格的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

（2）提供法定代表人证明书或授权委托书；

（3）提供产品授权证明文件。

（4）本项目不允许联合体参与报价。

7、符合资格的供应商应当在2021年2月22日起至2021年2月25日期间到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载询价文件和报名登记表，报名供应商需在规定时间内将报名登记表（原件，加盖公章）和资格条件要求的所有材料以快递方式寄给我院招标办（地址：广州市番禺区兴南大道521号，联系人：李先生，电话：020-39151800）（如不按要求提供材料，报名将不被接受）。

8、报价文件递交截止时间：2021年2月26日9:30（招标办提前半小时接收文件）

9、报价文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号医技楼七楼会议室

10、询价时间：2021年2月26日9:30

11、询价地点：

采购人联系人：李先生

电话：020-39151800

传真：020-86505085

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

广东省妇幼保健院

2021年2月22日

# 第一部分 询价说明

一、报价文件收取方式

本项目在接收资料时，由广东省妇幼保健院收取报价单位提交的报价文件。报价文件未密封的，拒绝接收。

二、报价文件的递交和接收

报价文件的组成如下：

1、封面（按格式填写）

2、报价函（按格式填写，原件，并加盖公章）；

3、企业营业执照副本(复印件，并加盖公章）；

4、企业资质证书副本(如有，需提供复印件，并加盖公章）；

5、法定代表人证明书/授权委托书（按格式填写，原件，并加盖公章）；

6、报价意向人详细联系资料（按格式填写，原件，并加盖公章）；

7、详细报价表（按格式填写，原件，并加盖公章）；

上述需提交的资料文件按顺序装订成册，加盖公章，一式肆份，一份正本三份副本，若正本与副本有不一致，以正本为准，需密封，在密封袋正面上注明报价单位名称和项目名称，封口加盖公章。

三、若出现以下情况，将拒绝接收报价文件：

在递交报价文件截止时间后逾期或未在指定地点递交报价文件的。

四、定标（成交）原则：

询价小组在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，从符合报名条件已递交资料，并通过初审的报价单位中，以提出最低报价的供应商作为本项目的中标单位。如果两家或以上有效报价单位同为最低报价，由询价小组通过抽签方式随机确定成交供应商。

初审表

| 评审内容 |  | 报价单位 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 符合询价文件规定的资格要求 |  |
| 符合性检查 | 符合报价有效期 |  |
|  | 报价没有超出最高限价 |  |
|  | 报价文件签署合格 |  |
|  | 实质性响应指标（询价文件中标注★的条款）满足采购人要求 |  |
|  | 按有关法律法规规章及询价文件要求不属于无效响应 |  |
| 结论 | 是否同意进入价格评审 （写“同意”或“不同意”） |  |

注：每一项符合要求的打“○”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。出现一个“×”的结论为不通过。

六、报名成功参加询价的报价单位不足3家（只有2家时），经医院同意，项目仍将进行，采购单位可在报名成功参加询价的报价单位中选择低价者作为成交单位。

七、成立3人评审小组，依据报送的资料，依照最低评标价法选取成交单位。

八、成交公告

询价完成后，在广东省妇幼保健院发布成交公告，公示时间为一个工作日。公示规定时间内无异议，由招标办发出成交通知书。成交单位接到成交通知书后立刻组织开展工作。

# 用户需求

一、采购项目概况与招标范围

- 本次招标项目的项目名称：广东省妇幼保健院采购全院洁净系统过滤器更换项目。

- 本次招标项目的建设地点：      番禺区南村镇兴南大道521、523号       。

- 本次招标项目的招标控制价 10.92 万元。

- 本次招标项目的招标范围：采购全院洁净系统过滤器536个更换。

- 本次招标项目的质量要求： 现行国家或行业质量检验评定的合格标准。

二、投标人资格要求

- 营业执照正本复印件；

- 法人代表身份证复印件（正反面）；

- 国税、地税、组织机构代码证复印件（三证合一的公司除外）；

- 提供产品授权书。

三、主要技术要求及采购清单

- 基本要求

1、总的原则要求：质优、安全、环保、节能、耐用，且达到中高档次。并在报价文件中附效果图（样本），成交后经采购单位确认并签订合同后方可供货。

2、招标文件提出的相关要求和标准是最低限度的技术要求和标准，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标单位应保证提供符合本招标文件要求和有关最新行业标准的优质产品。

3、投标单位应提供设备安装、维护及使用过程中所需的全套技术资料；以上技术资料需配备中文说明。

4、本项目所用材料需满足国家现行法规、规范和标准等强制性要求，且满足环保和节能要求。

- 主要技术指标

按GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准规定的方法检验，高效过滤器：过滤效率H13,对粒径大于等于0.5μm微粒的计数效率大于或等于95%而小于99.99%的过滤器。外框为高强度铝合金外框，采用纸隔板。滤料为玻璃纤维，要求分布均匀，容尘量大，阻力低、效率稳定、安全环保，符合国家颁布的卫生要求。粘结剂和密封胶不开裂，不脱胶，耐温耐湿，符合国家颁布的环保要求。

- 采购清单

| 序号 | 类型 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595X46 | 42 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*290X46 | 85 |
| 3 | 初效过滤器 | 885*475*46 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 885*895*46 | 1 |
| 5 | 初效过滤器 | 560*510*96 | 2 |
| 6 | 初效过滤器 | 490*490*46 | 2 |
| 7 | 初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 590*490*500 | 4 |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 490*490*500 | 2 |
| 10 | 中效袋式过滤器 | 875*590*400 | 1 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 595*595.400 | 79 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 595*290.400 | 41 |
| 13 | 亚高效过滤器 | 595*287.292 | 55 |
| 14 | 亚高效过滤器 | 592*592.292 | 2 |
| 15 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 54 |
| 16 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 89 |
| 17 | 高效过滤器 | 600*305*250 | 32 |
| 18 | 高效过滤器 | 1105*390*80 | 4 |
| 19 | 高效过滤器 | 640*484*80 | 32 |
| 20 | 高效过滤器 | 530*245*69 | 4 |
|  | 合计 |  | 536 |

三、售后服务要求

1、中标人在收到发货通知后，24小时内将货物送至采购方指定地点，由采购方组织人员进行货物到场验收并填写验收记录。由双方签字确认。

2、货物经到场验收合格后，由中标人安排技术人员进行现场更换安装，拆除的旧件按照采购方要求进行集中放置或做无害化处理。

3、中标人必须在规定的时间内完成相关货物的更换安装，并于更换完成后的三天内进行室内温湿度、压差、风速、噪声度及尘埃粒子等洁净指标检测并提交检测报告，中标人必须保障相关检测数据符合各洁净区域的要求标准。采购方如对中标人质检数据存疑的，采购方有权聘请第三方专业检测机构进行检测，如检测结果不达标的，相关检测费用由中标人承担并负责整改直至符合检测标准。

4、采购方在进行货物验收时，如有品种、规格型号、质量、批号不符合约定，应在收到货物的24小时内与中标人联系，中标人应妥善处理并承担相关补、调、换、退货费用。

5、本项目质量保障期：初效过滤器为3个月、中效过滤器为6个月、高效过滤器为一年。质保期内如因过滤器质量原因必须重新更换的，由中标人负责承担。中标人须综合评估本项目之服务管理要求进行合理报价，报价应包含材料成本、运输成本、检测服务成本、质量保障成本及企业管理成本与合理利润，采购方不再另行支付其他费用。

四、结算要求

1、中标人交付并完成货物安装，经检测及验收合格后开具合同金额的正式发票给采购方，采购方在收到中标人发票和结算资料后于30个工作日内付款。

中标人申请结算时需提供：

（1）收款人开具的正式发票；

（2）货物验收合格文件复印件（甲乙双方签字）；

（3）室内洁净度检测报告（自检）复印件；

（4）完工确认单复印件。

- （5）合同金额的5%费用将于质量保障期满一年后凭中标人开具的相应正式发票复印件于30个工作日内进行支付。

# 第三部分 报价文件格式

格式一：封面

___________________项目

报价文件

申 请 人：                      (全称、盖章)

电    话：

传    真：

授权委托人：

移动电话：

2021年  月   日

格式二：报价函格式

报　价 函

致：

根据贵方“ 　　　　　　　　　　　　　”(采购编号：　　　)的询价邀请，我方    （供应商名称）作为供应商正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次报价的一切事宜。

在此提交的报价文件，已按询价文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）报价文件【正本壹份，副本叁份】。

我方己完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　项目的报价；

（二）本项目的报价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期自递交报价文件截止日后90天有效，如成交，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了询价文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七）我方如果成交，将保证履行询价文件以及答疑纪要、澄清补充通知等询价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

（八）所有与本询价有关的函件请发往下列地址。

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

供应商名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

格式三：法定代表人证明书/授权书（原件，并加盖公章）

法定代表人证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：2021年  月  日

单位：           （盖章）

联系电话：

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：      （盖章）

法定代表人            （签名或盖私章）

签发日期：2021年  月  日

说明：1.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

格式四：报价意向人详细联系资料

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司电话 |  | 公司传真 |  |
| 拟派项目负责人 |  | 拟派项目负责人手机 |  |

格式五：开标一览表

招标编号：                                         金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| ____________________项目 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 备注： |  |

- 此表原件一式两份，一份附在正本的报价文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中，此表内报价为最终价，报价文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效报价。

- 相关服务价格包括询价文件中要求的相关服务内容的全部费用。

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：

格式六：详细报价表

项目编号：	金额单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价: |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表的总计系所有需招标人支付的包括询价文件中要求的相关货物和服务内容的全部费用

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名或印鉴： _____________

日  期：