越秀院区CT机房防辐射项目需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 需求书中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 需求书中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

★一、资质要求

营业执照含射线防护工程字样，具备安全生产许可证，具备门窗及防护涂料的中国疾控中心检测报告；

二、相关标准

《中华人民共和国放射性污染防治法》中华人民共和国主席第6号令

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席第60号令

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中华人民共和国国务院第449号令

《放射卫生工作防护管理办法》中华人民共和国卫生部第17号令

《放射卫生人员健康管理规定》中华人民共和国卫生部第52号令

《放射诊疗管理规定》中华人民共和国卫生部第46号令

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）

《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130—2020）

《医用X射线诊断卫生防护监测规范》（GBZ138—2002）

《职业性外照射监测规范》（GBZ128—2002）

《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ 165-2012）

《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ 179-2006）

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

三、防护改造方案

（一）方案设计依据：院方提供的设备安装图纸及要求；根据机房实际情况现场踏勘。

（二）设计要求

投标单位需对防护及屏蔽进行深化设计并出具施工图

1、防护要求

1.1防护观察窗

1.1.1尺寸要求：CT机房洞口尺寸长*宽 ：1600×1000mm，铅玻璃1500×900，带防护框及包洞口

▲1.1.2防护要求：铅当量按4mmpb

1.1.3其他要求：

①玻璃观察窗的防护铅当量应与墙壁的防护铅当量同步。

②采用优质铅玻璃，防护标准：防护厚度≥0.28mmpb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护）

比    重：5.1t/m3

折 射 率：1.775

白色透光率：≥98%

抗潮稳定性为A级。

③观察窗框选用型材，防护当量满足设计要求，且不易变形，观察窗距地面高度850㎜，玻璃表面经抗划伤、抗破碎处理，玻璃与窗框四周防护可靠，不得漏射。为双边包框，表面不允许有螺钉锚固。

1.2电动防护门

1.2.1尺寸要求：机房洞口长*宽 为1500×2100mm，门体长*宽 为1800×2250mm含包洞口

▲1.2.2防护要求：4mmpb

1.2.3配置要求：

①采用先进的驱动系统、配备门灯联锁装置。

②门机具有防脱轨装置。

③门机运行噪声≤25db。

④具有防撞功能，门体构造能抵挡日常碰撞而不致无法开闭门机，与推车和物体撞击必须有自动复位功能。

⑤门自由通过尺寸不小于门洞尺寸。

⑥门体关闭后切实做到不漏射线，不得有盲区死角。

⑦门体运行自如，在运行过程中不得有门体和门框及地面摩擦。

⑧配置便于拆卸检修门机装置的设施。

⑨具有手自动切换装置。

⑩开启方式：遥控、按钮、开关开启、没电或故障状态自如转为手动运行。

⑪行走结构：采用上轨道运行方式，专用轨道，配有承重轴承，超强钢轨及加重门轮，具有门体运行平稳、轻便、噪音小等特点。

⑫附属配置：配置按国家标准的“当心电离辐射”警示牌。电离辐射警示灯采用LED光源，使用电压为交流220伏。门头上方设置工作指示灯。设有红外线光幕保护装置。

1.3手动平开防护门

1.3.1 尺寸要求：CT机房手动门洞口长×宽 为900×2100mm,含防护框及包洞口。

▲1.3.2防护要求：4mmpb

1.3.3 配置要求：

①包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件，电离辐射警示牌安装。

②门内部主要结构由钢骨架、铅板、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板等组成。平开门面层采用象牙白色VCM覆膜钢板，所有门套为大门套，即将三面墙体均包在门套范围内，平整、美观。门的下沿应有防漏射线处理。

③整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。

④门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。表面平整、美观。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。表面平整、美观，无钉孔、无包边。门体具有防尘功能。

⑤门框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，防护铅板纯度不低于99.994%，且永不变形。

⑥整体门套配置与防护门体相同材质，且做防护处理。隔音效果好，开启灵活。

⑦安装门轴位置处的门框和门扇区域应内衬加劲板，加劲板厚度≥4mm。

1.4射线防护涂料

1.4.1不含铅、无毒无害、批荡后不脱落、不龟裂。防护涂料需要持有防护涂料卫生部行政主管部门颁发检测报告。

1.4.2防护涂料提供中国疾控中心检测报告；施工严格要求防护涂料密实饱满，厚度控制公差为正公差。

★2、整体要求

2.1要求机房能通过防护检测及控评和环保竣工验收，本项目为交钥匙工程，总价包死，以取得项目的防护检测验收合格报告书为依据。

2.2保修期：自工程验收合格之日起≥3年。

2.3 工期要求：合同签订后，20个日历天完工。

| 工程图纸和工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发热门诊CT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 防护方案 | 防护材料 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 要求铅当量 （至少满足以下要求） |
| 1 | 墙面防护涂料 |  |  | ㎡ | 146 |  |  | 3mmpb |
| 2 | 顶棚铅板 |  |  | ㎡ | 40 |  |  | 2mmpb |
| 3 | 电动推拉门 |  | 1800×2250 | 樘 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 4 | 电动感应门洞口 |  | 1800×2250 | 套 | 1 |  |  | 专用光幕 |
| 5 | 防护门控制按钮盒 |  | 100×10 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 平开防护门 |  | 900×2100 | 项 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 7 | 平开门洞口防护塞缝包洞口 |  | 900×2100 | 项 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 8 | 观察窗防护塞缝及包洞口 |  | 1600×1000 | 项 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 9 | 铅玻璃框 |  | 1600×1000 | 套 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 10 | 铅玻璃 |  | 1500×900 | 套 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 11 | 过墙风管管线底盒补充防护 |  |  | 间 | 1 |  |  | 4mmpb |
| 12 | 材料合计 |  |  |  |  |  |  |  |