服务类采购

院内竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目

项目编号：YNZB202221

采   购   人：广东省妇幼保健院

二零二二年七月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目”进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202221

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目

三、采购项目预算：50万元/年

四、项目内容及需求

1. 采购项目内容及需求

| 采购内容 | 服务期限 | 采购限价 |
| --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目 | 自合同签订之日起一年 | 人民币50万元/年 |

2. 供应商应对所有的标的内容（以包组为单位）进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

五、供应商资格条件

1. 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年任意一个月的财务报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书，格式自拟加盖公章）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年度或2022年任意一个月缴纳税收和社会保险的证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供证明材料或承诺书，格式自拟加盖公章）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目或所投包组投标的书面声明（格式自定，内容自拟）；

3. 本项目不接受联合体投标。

六、供应商资格证明材料

除满足上述第五项所有资格条件外，获取竞争性磋商文件时，供应商还须提供以下资料（均需加盖单位公章）：

购买磋商文件经办人，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

b)如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

注：以上五、六点提及的资料，均应同时放入投标文件中；我院只接受成功办理报名及登记手续且购买磋商文件的供应商投标。

七、报名方式

符合资格的供应商应当在2022年7月5日起至2022年7月13日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外），到我院官网（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件及发售登记表，并按要求报名、汇款购买磋商文件。磋商文件每套售价100元（人民币），售后不退。收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行。

报名供应商需在2022年7月13日下午17:00前将文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面打印/复印并加盖公章）和第五、六项提及的所有资格条件证明材料，以快递方式邮寄至我院招标办。请按以上提到报名所需文件出现的先后顺序叠放，此外，凡横向证件/文件均应头朝左。报名资料不完整的供应商，我院将不接受其报名。在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。已报名投标的供应商可凭汇款回执自行至我院财务科（番禺院区医技楼八楼）开具汇款凭据。

八、投标截止时间：2022年7月15日下午14:30。（注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收投标文件）

九、投标文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院医技楼七楼会议接待室。

十、开标时间：2022年7月15日下午14:30。

十一、开标评标地点：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院医技楼七楼会议接待室。

十二、本公告期限：自2022年7月5日至2022年7月15日止。

十三、联系事项

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号

（二）招标办地址及联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院医技楼八楼招标办

联 系 人：潘老师/李老师

电    话：020-39151800

传    真：020-86505085

因疫情防控，请供应商充分考虑防控措施对磋商可能产生的影响，并作好安排。为确保报价顺利进行，建议供应商派无风险地区人员办理磋商事宜。

广东省妇幼保健院

2022年7月5日

附件：

1、发售登记表

2、（YNZB202221）项目磋商文件

# 第二部分 采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

番禺院区洁净系统及配套设施维护保养用户需求书

- 服务地点

单位：广东省妇幼保健院（番禺院区）

地址：番禺区兴南大道521、523号

- 项目整体要求

- 中标人需要在合同签订后2个月内就服务地点内的空调及洁净系统及配套设备设施状况作出评估，提交服务地点内的洁净系统及配套设备设施未来两年需要更换配件清单及数量。根据中标人提供的数量及清单，采购人进行零配件供应商的招标活动。

- 中标人对全院空调及洁净系统及配套设备设施进行保养维护，负责更换人民币300元（含人民币300元）以下/件的零配件。如出现维修更换超过人民币300元/件时，由本项目中标人提出要求，零配件由零配件供应商提供，中标人负责维修更换，由中标人对维修全过程进行监管和验收。

- 总体要求

- 投标人应一次性对广东省妇幼保健院（番禺院区）空调及洁净系统及配套设备设施维修保养项目的洁净系统及配套设备设施，进行全系统的按采购人要求进行全面的维修保养工作进行投标与报价。

- 投标人必须提供全新的设备配件和完善的维修保养服务工作。

- 服务期：自合同签订之日起1年。

- ★为保证本项目的服务效率，及时处理采购人设备在运行过程中有可能发生的突发情况，投标人须在广州市内设有固定的售后服务机构。（提供营业执照或租赁合同或房产证明复印件）。

- 洁净系统及配套设备设施品牌、型号、数量、维修保养服务要求

- 空调及洁净系统及配套设备设施维修保养地点范围

广东省妇幼保健院（番禺院区）住院七楼儿科PICU、MICU、住院六楼新生儿内科、新生儿外科、住院四楼产房、住院二楼手术室、心脏中心、新消毒供应室、医技六楼遗传分子组、生殖健康科、医技四楼产前诊断实验室、医技二楼日间手术室、医技一楼静配中心等净化区域内的洁净空调和新风系统、电动门；全院盘管风机、分体空调、多联模块机组等进行维护保养（中央空调末端盘管风机约11577台、模块机5台、多联机31台、大空间新风机组98台、精密空调5台、分体空调323台、洁净空调42组、抽排风系统约50套、洁净区域配套的电动门97套及与盘管风机所配套的二通电动阀、管道保温和冷冻水系统阀门等）。详见下表：

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 1577 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 模块机 | 5 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 分体空调 | 323 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 多联机 | 31 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 洁净空调 | 42 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 精密空调 | 5 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 新风机 | 98 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 排风机 | 50 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |
| 手术室辅助设备 | 86 | 具体位置及品牌型号见附件《设备清单》 |

- 服务内容

1.空调系统：空调主机、新风机、排风机、风机盘管（清洗及维保）、分体空调、多联机、模块机、精密空调、冷凝水排水、风管风口保温、情控面板等；

2.电动门系统:电动机、皮带、电源、控制模块、感应开关等；

3.具体内容

- 中标人在合同履约期的前三个月内完成维保设备设施的台帐资料（纸质和电子版），报采购人备案，报修联系方式及电话全部通知到各科室，否则按维修保养质量考核及扣罚要求扣罚直至解除合同。

- 中标人必须按照相应设备设施检验期限，配合完成设备设施的检验工作（含特种设备）及院内院外相关单位进行的检验、检测、检查，保证维保范围内的强检零配件或仪表等的实效性（放射防护除外）。

- 中标人必须包干设备机房范围的消防、清洁卫生等安全生产责任。

- 中标人对现有设备设施的运行状况进行风险评估，每月提交评估情况报告。

- 维修响应时间

工作日时间要求在接到采购人通知之时起15分钟内到达现场排除故障，非工作日时间要求在接到采购人通知之时起30分钟内到达现场排除故障，如特殊原因不能按时完成维修，应及时向采购人通报情况，因特殊情况未能及时排除故障的应即时向采购人反馈意见。

- 服务要求

- 净化空调系统机组

  - 电气部分

    - 检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护；电机轴承定期加油或更换。

    - 检查接线柱螺丝和电线接头有无松动、裸露。

    - 温控器检修。

    - 电动二通阀检修。

    - 情控面板检修。

  - 机械部分

- 清理并冲洗接水盘入及排水管，保证排水口通畅，接水盘如生锈及时除锈油漆。

- 检查风机盘管及冷冻冷却排水管、风管的保温，如有松脱或破损，及时紧固封严。

- 检查机组振动情况，检查风管、隔热，检查各运动装置。

- 检查冷凝器翅片洁净度，及时清洁。

- 新风系统机组

- 电气部分

- 检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护。

- 检查保养启动电路。

- 检查比例积分阀动作，每季给予比例积分阀上润滑油。

- 每年必须对所有的变频器用氮气吹干净里外灰尘，保证变频器有良好的扇热。

- 机械部分

- 检查盘管接头有无穿漏，生锈的接口除锈、油漆。

- 紧固电机座及相关螺丝。

- 加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。

- 处理箱体、框架和基础的生锈。

- 调整或更换皮带。

- 检查、调整新风口角度。

- 检查回风状况。

- 检查、调整流量平衡阀，检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护。

- 检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。

- 检查机组振动情况，检查风管、隔热，检查各运动装置。

- 检查并处理漏水情况。

- 检查风管保温情况，松脱的更换重新粘固。

- 排风机组

- 检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题即时调整或维护；每月给电机轴承加油。

- 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。

- 检查风管接头有无穿漏，生锈的接口除锈、油漆，封严箱板间缝隙。

- 检查噪音情况，若超标，则进行调整。

- 定期检查及调校马达皮带张力，并及时更换张力不足或断裂皮带。

- 检查机组振动情况，检查风管、隔热、检查各运动装置。

- 检查风管保温情况，松脱的更换重新粘固。

- 管道系统

- 对系统的风管和水管以及其阀门进行定期检查、维护和保养，定期对空调系统排气阀进行检查和排气。

- 对水系统管道及连接件出现的锈蚀情况进行防锈处理，对外露管不定时维护刷防锈漆等。

- 对管件管垫管码腐蚀保温损坏的进行更换和重新保温。

- 系统清洁卫生，主要包括以下

- 进场和定期清理盘管风机、空调机、新风机、排风机、排气扇。

- 定期对系统的所有出、回风口进行保洁工作。

- 电动门系统的维修保养

- 维修和更换电动门一切零配件。

- 松开皮带，清理皮带及轨道。

- 检查轨道与墙体之间的间隙并校正轨道。

- 检查滑轮磨损情况。

- 检查各接线端子并收紧接头螺丝。

- 检查门的机动部分，并紧固螺丝。

- 维修具体工作安排要求

- 每日一次

- 保持设备机房常规卫生清洁。

- 检视控制柜和电机运行状况并抄写运行记录，发现故障报警及时处理。

- 监视各手术室相对湿度参数，发现异常及时跟踪处理。

- 每两日一次

1. 检查和清洗一次新风机组粗效过滤网。

- 每周一次

- 清扫变频控制柜卫生，监测是否有异常情况，各指标灯是否正常。

- 检查进出水温度计，压力表是否损坏。

- 检查冷冻水排放是否有堵塞现象。

- 观察手术室各个区域风速，静压等相关数据。

- 监测电气安全装置。

- 检查一次粗效、中效过滤器，发现污染和堵塞及时清洗或做计划上报采购人采购，中标人配合更换。

- 清洗各洁净区域科室回风过滤网。

- 每月一次

- 清洗各普通科室回风过滤网。

- 检查风机有无异常声，皮带有无破损等情况。

- 清洁机组各功能段卫生。

- 清洁盘管托水管。

- 清洁机组外表卫生，各风管段卫生。

- 检查变频控制柜、控制器、电气线路及原件。

- 检查杀菌灯或更换。

- 盘动系统各闸、蝶阀、保持机械灵活性。

- 根据皮带的松紧、破损情况调整、更换皮带。

- 检查亚高效过滤器、高效过滤器。发现污染和堵塞及时清洗或做计划上报采购人采购，中标人配合更换。

- 每季一次

- 检查送风机轴承情况并加油，调节皮带松紧度。

- 检查风机、电机紧固线粒，绝缘遥测等。

- 清洗风柜冷水盘灰尘和加热盘管灰尘。

- 检查排风机轴承并加油。

- 清洗加湿器，全面清洗机组功能段卫生。

- 检查洁净科室内的洁净度和压差、风量一次，检查结果不符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的，需及时清洁或上报采购人采购更换，中标人更换或配合供应商更换。

- 每年一次

- 拆下电机彻底检查、加油、紧固所有螺丝。

- 用药物清洗冷水盘管，清洗脱水管、排风管。

- 用药物清洗加热盘管。

- 清洗盘管风机和分体空调翅片。

- 承包方式

  - 根据本项目的空调及洁净系统及配套设备设施各系统的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容进行服务，实行总价承包，包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全、净化空调及净化设备、强弱电设备、空调设备给排水设备、电动门的运行安全，承包期内本项目内的所有的责任与洁净系统及配套设备设施有关及不可预见的风险与费用均由中标人承担。

  - 维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为不可再分拆的最小功能模块，而且在市场上能购买到），中标人需向采购人主管部门提出，并提出合理证明文件，经采购人主管部门鉴定并经采购人职能部门审批同意后，中标人再进行更换，人民币300元以上/件的材料由零配件供应商提供，中标人负责安装，如因安装错误导致零配件损坏由中标人负责。

  - 中标人对维保范围检测确保结果合格，必须达到国家标准，如未达到标准的需重新整改、检修、清洗等，直至完全达到国家标准，如第三方检测结果不达标（不合格），需重新检测而产生的相关所有的检测费用均由中标人承担至确保检测合格，以第三方检测机构出具的检测报告确认合格为准，检测指标主要有尘埃粒子数、落下菌、温湿度、噪音、光照、静压差、换气次数等。

  - 本维修保养项目，中标人不得转包、分包，如中标人将本项目的合同承包内容转包或分包给第三方，视中标人违约，采购人保留追究的权利。

- 维修保养工程质量标准及保障能力要求

- 维修保养质量要求为设备正常安全运行，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《手术部医院感染预防与控制技术规范》、《医院空气净化管理规范》（WS/T 368-2012）等国家政府相关的技术规范、洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准。维修保养质量不合格者，采购人有权要求中标人停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改。

- 中标人在维保期间应严格遵守政府、采购人的有关规定，安全施工、文明施工，如果发生安全问题及其它问题，中标人承担全部责任。中标人对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

- 中标人应保证各科室所有维保范围内的所有设备设施处于安全正常状态。每季度提前向采购人提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由采购人根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在非医疗时间或夜间进行。日、周、月、季度、年度检查要落实并有相关记录。每间手术室、病房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。保证检测一次通过。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

- 中标人技术人员应有熟练处理各种故障的能力，如果采购人有重大活动时，应根据采购人要求加大现场的监护力度。

- 维修保养范围、内容及要求

- 中标人以采购人为维修保养重点，派员每天24小时（含节假日）长驻广东省妇幼保健院(番禺院区)，维修保养人员对所保养的空调及洁净系统及配套设备设施进行巡查、维修。发现故障或接使用科室报故障后，必须立即进行维修排除故障，并告知采购人相关人员机组发生故障的时间、原因，及对故障洁净系统及配套设备设施维修的情况进行汇报（严重的必须以书面汇报），其次再进行其它的保养，保障全部空调设备24小时正常运行。每次巡检及保养需要中标人详细填写巡查与保养记录，并有采购人人员签字确认。

- 对每个科室洁净空调进行维修保养。每月还要对每台机的运行情况向使用科室反映及征询两次以上，并填表由双方人员签名确认，对采购人及采购人使用部门提出的，中标人必须回复并限期整改，此表作为支付该月保养费的依据之一。中标人对所保养的空调进行日常检查巡视。发现故障时，必须先处理故障空调再进行保养，每次巡检及保养均应有采购人人员现场签认作为该月结算依据之二。此二项签证最后由采购人人员签名生效。

- 维保项目内的各系统每月进行全面检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。

- 中标人对维修保养范围内的每个系统的主机、终端设备设施进行巡查、维修、保养，定期进行各项洁净空调设备及相应配套系统（包括送排风系统、冷热源控制系统、风机盘管、膨胀水箱、强弱电、给排水、电动门等）的维保工作内容基本内容、计划等项目要求。

- 保养内容基本要求

- 风冷热泵机组保养内容：检查主机电柜内的主接线是否正常；各电气配件是否正常，包含接触器，主模块；检测各相电源电压参数是否正常；检测各负载（压缩机，风机）电流参数是否正常；检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测操作面板按键是否正常操作；检测各制冷系统的高低压力值，并判断是否正常；检测并试验各保护开关是否能保证安全动作，包含高压低压开关，三相保护器，过载保护器；每年1次清洗外机冷凝器翅片。（可视实际情况判断清洗次数）；对于以上检测及作业项目如出现异常应及时提供方案做维修或改善。

- 恒温恒湿风柜机组（含排风机组）保养范围：检查主机或内机是否有故障报警，如有报警将找到问题根源再维修清除故障；检测并调速或更换风机皮带。

- 电气控制柜及电气设备保养内容：检查电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常；检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值；检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭；检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化；检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护。

- 冷冻水泵保养范围：检查水塔水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行；检查清洗水过滤器，或更换冷冻水；自动补水阀是否正常补水，或正常关闭。经常在最高点排空，保证管路充满水；防止备用水泵轴卡死，定期试验运行水泵，检测水压力值。

- 高效过滤器送风系统每6个月检查一次。

- 电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，风柜温控器检修。

- 洁净室中央空调集中监控系统、冷热源控制系统每周详细检查一次。

- 加湿器系统每月检查2次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

- 送风机、排风机系统每月检查一次，检查压力并清洁送排风系统。

- 空调设备内外保洁，清洗清洁初效过滤器及中内腔，新风机及新风回风混合段内腔，风机盘管等，设备外部除尘清洁房间内各回风过滤器每周1次，包含清洗翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘，保证排水口畅通，如接水盘生锈及时除锈油漆，按实际需求清洗膨胀水箱。

- 每季度对设备各部位轴承加油一次、每周二次检查皮带松紧并调节，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度加注润滑油。

- 上述的每次检查必须提供检查报告并由采购人签名为准。中标人进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。

- 定期检查清洗各通风过滤器，根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向采购人提出更换申请，由采购人按程序进行申请购买，中标人负责协助更换。

- 每次维保检测工作单，需交采购人有关负责人员签名确认后才生效。

- 中标人建立各房间的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向采购人提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

- 维护内容维护规范及要求

| 维护内容 |  | 维护规范及要求 |
| --- | --- | --- |
| 对 象 | 项 目 |  |
| 冷冻水泵保养范围（小型水冷机组） | 检查水泵电机 | 用仪表检查水泵电机电流电压三相是否平稳，水泵无杂音无震动无漏水，电机接线牢固。 |
|  | 检查水管路是否畅通，各阀门是否在正确的状态位置，电动阀是否按程序执行 | 保持水流方向明确清晰，外观整洁油漆完好，测试执行器是否按指令执行，阀门动作灵活无漏水 |
|  | 检查清洗水过滤器，或更换冷冻水 | 每月拆开水过滤器清洗干净，检查冷冻水水质，必要时更换 |
|  | 自动补水阀是否正常补水，或正常关闭 | 测试补水阀是否补水正常，检查冷冻水水压必要时排空补水。 |
|  | 防止备用水泵轴卡死 | 定期给泵体补充润滑油，检查联轴器联接螺丝及橡胶O圈，泵体转动灵活无卡壳。 |
| 净化空调机组和新风机组 | 初效段风机叶轮清洁 | 根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗。 |
|  | 初中效过滤器清洗、更换 | 定期清洗初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录。初效过滤器每年更换4次；中效过滤器每年更换２次；亚高效过滤器每年更换1次；高效过滤器每２年更换１次并进行记录。 |
|  | 中效压差检查或更换 | 及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 |
|  | 风机状态检查、维护 | 检查风机转速（风机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对风机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带。紧固电机座及相关螺丝。 |
|  | 电气接线检查、维护 | 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。 |
|  | 温控器、电动比例积分阀检修 | 检查温控器、电动比例积分阀的探温、控制及动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。每季给予比例积分阀上润滑油。 |
|  | 检测电加热器阻值，更换老化的电热管 | 根据检测数据进行保养维修或更换。 |
|  | 负压段积水检查 | 对空气过滤网接水盘及冷凝水路清洁，保证排水口通畅。及时维修更换老化或受损配件，接水盘如生锈及时除锈油漆，净化机组不得有水渗漏至手术间、洁净室，由此造成感染由中标人承担全部责任。 |
|  | 风柜与风管间的软接头检查 | 新风网清洁；更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 |
|  | 风阀检查、维护 | 检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。 |
|  | 风柜及附近水管、风管的保温层检查、维护 | 检查风柜及附近水管、风管的保温，保温材料出现老化、脱落现象及时维修、更换材料。 |
|  | 热交换器的翅片清洁 | 清洁热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。 |
|  | 风柜定期检查、保养 | 对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，更换或维修受损配件。 |
|  | 风柜舱门的密闭性检查 | 检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 |
|  | 机组振动情况检查 | 检查机组、风管等的振动情况，发现异常应及时进行调整和维修。 |
|  | 机组箱体、吊架及基础检查、维护 | 检查机组处理箱体、支吊架和基础的生锈情况，发现问题时及时进行除锈油漆。 |
|  | 回风口 | 检查回风状况，每周对回风口清洗一次，定期对回风口过滤棉、回风口开关进行更换并记录。 |
|  | 新风口 | 检查、调整新风口角度。 |
|  | 排风口 | 每周对排风口清洗一次，定期对排风口滤网更换并记录。 |
| 加湿器（机） | 维护保养 | 设备定期保养，对加湿器（机）的电气及给排水系统进行维护保养，及时更换受损部件。清洗加湿器。 |
| 风机盘管及净化单元 | 末端控制 | 检查温控开关的动作情况，控制失灵的要及时修复或更换。 |
|  | 防振装置的紧固、更换 | 检查防振装置的弹性，松动的需要紧固、如有老化现象必需更换。 |
|  | 冷热水管保温材料的维护更换 | 水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。 |
|  | 肋片清洗、修复 | 吹吸或水洗。肋片有压倒的要用弛梳梳好。 |
|  | 风机叶轮清洁、修复 | 根据风机叶轮玷污粉尘情况，不定期做清洗，检查叶轮的焊接部位及轴承是否符合要求，并进行维修保养，消除安全隐患。 |
|  | 软管检查、维护 | 检查冷热水管接头、软管有无穿漏，及时发现问题进行修复或更换。生锈的接口除锈、油漆。 |
|  | 冷凝器中的接水盘、水管清洗 | 每年必须采用机械方法清洗一次冷凝器中的水管，清洗或更换管道过滤器。接水盘及冷凝水路清洁，保证排水口通畅。不得有水渗漏至手术间，由此造成感染由中标方承担全部责任。 |
| 风管系统 | 防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 | 检查阀体、手动浮球阀、自动排气阀,通断电检查电磁阀和电动压差调节阀。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。 |
|  | 静压箱及送风装置 | 静压箱密封，管道保温良好，风量配比合理。 |
|  | 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 | 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。 |
|  | 排风装置 | 保持排风口过滤网无破损、无尘。 |
|  | 风管绝热层或保护层检查、维修 | 检查风管绝热层或保护层，脱落或破损的及时修复。 |
| 排风机及排风系统 | 风机状态检查、维护 | 检查风机转速（风机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对风机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带。紧固电机座及相关螺丝。 |
|  | 电气接线检查、维护 | 跟紧接线柱螺丝，检查电线接头有无松动、裸露。 |
|  | 风柜与风管间的软接头检查 | 新风网清洁；更换老化封条或软接头，保养自动、手动或联动阀门。 |
|  | 风阀检查、维护 | 检查各种风阀的密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏等保养。 |
|  | 风柜及风管的保温层检查、维护 | 检查风柜及风管的保温，保温材料出现老化、脱落现象及时维修、更换材料。 |
|  | 风柜定期检查、保养 | 对风柜内外进行清洁并拧紧所有紧固件，更换或维修受损配件。 |
|  | 风柜舱门的密闭性检查 | 检查风柜门密闭性，更换老化的密封条和配件。加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 |
|  | 机组振动、噪音情况检查 | 检查机组、风管等的振动情况，发现异常应及时进行调整和维修；检查噪音情况，若超标，则进行调整。 |
|  | 机组箱体、吊架及基础检查、维护 | 检查机组处理箱体、支吊架和基础的生锈情况，发现问题时及时进行除锈油漆。 |
|  | 风管系统的支吊构件状态检查 | 检查风管系统的支吊构件，做好修复、紧固和除锈工作。 |
| 线路 | 空调、电动门用电线路检查、维护 | 电力供应应满足各空调机组和电动门用电要求，并应有冗余。对空调和电动门等供电系统线路的绝缘、负荷用量等情况进行检查，保证线管、线槽完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管、线槽或桥架。发现问题及时进行检修、排除故障。 |
| 电气控制柜及配电柜 | 主接触器检查、维护 | 检查电器柜主接触器是否正常，接线柱子是否松动，热继电器设置值是否正常； |
|  | 控制模块检查、维护 | 检查控制模块设置参数是否正常，检查温湿度传感器是否正常，或校准相关数值； |
|  | 电加热及加湿器电气检查、维护 | 检测电加热丝是否正常工作，电流是否平衡，接线端是否正常，检查电极加湿器是否正常工作，电极端是否正常，电极板是否氧化； |
|  |  | 检查所有安全保护开关是否正常动作，特别是电加热温度保护 |
|  | 箱体及柜内所有电气部件保洁 | 对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。 |
|  | 元器件与接线端子系统巡查 | 对自控系统、变频器、控制屏、温湿度传感器性能检查，接触器功能性检查，及时更换老化、受损电子元件和其他配件。 |
|  | 散热风扇状态检查 | 确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。 |
| 情控面板 | 多功能中央控制系统 (情报面板)检修、维护 | 照明系统、空调控制系统、麻醉废气控制、手术灯，时钟、计时钟、温、湿度显示器、压差报警、IT报警、呼叫、电话、情报面板系统正常工作，发现故障时及时排除或更换损坏的元器件。 |
|  | 系统运行性能指标检查 | 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录。 |
|  | 远控面板 | 控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。 |
| 自控系统 | 弱电系统管线检查及修复 | 保证线管、线槽完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管、线槽或桥架。 |
|  | PLC、DDC控制器 | 数据稳定、准确。 |
|  | 检测电路绝缘性，紧固接线头 | 对电源电路进行绝缘检测、检查接线端子是否松动，应保持接触牢固、定期紧固接点并做好线路的保养工作。 |
| 空调管道系统 | 吸入口处水过滤器拆开清洁 | 管道过滤器定时清洗、排除污垢、除锈，更换损坏的过滤装置。 |
|  | 水管绝热层或保护层检查、修复 | 水管绝热层如有超温、老化、破损须及时修补或更换。 |
|  | 室内外阀门加注润滑油、维护 | 露天阀门定期更换润滑油、密封垫及除锈。检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有碟阀、闸阀，根据情况加油或维护。 |
|  | 电磁阀和电动压差调节阀通断电检查 | 检查连动工作在各种状态下是否正常。检查冷冻水各类阀门是否能自动执行开启，关闭； |
|  | 排气阀、压力表检查 | 定期对空调系统排气阀进行检查和排气，检查压力表，故障时进行及时维修或更换。 |
|  | 水管系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 | 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。 |
|  | 箱体及钢结构基座除锈刷漆 | 各部位箱体及钢结构基座需要防腐除锈刷漆工作，紧固基座连接处。 |
| 给排水系统 | 给水（热水）管道、水龙关 | 进出水管通畅，无漏水现象，各水件完好，发现故障时及时进行检修。 |
|  | 水冷式空调系统 | 检查水泵电机的电流、电压、绝缘情况是否正常；检查水管路各阀门是否在正确的状态位置；定期试验运行水泵，检测水压力值；检查恒压、恒温供水系统及其控制柜的正常。发现故障时及时进行检修。 |
|  | 水过滤和紫外线水消毒器 | 检查清洗水过滤器，或更换过滤器；检查紫外线水消毒器的运行情况，保障水系统的过滤和消毒功能，必要时更换紫外线消毒灯。 |
|  | 排水管理 | 检查排水管道通畅，无漏水现象，以保障排水系统的水不漏入洁净室，由此造成感染由中标人承担全部责任。 |
| 钢体结构 | 保温层、吊顶等检查、修复和紧固。开口复原与密闭性保持 | 对洁净室刚体结构保温层、吊顶件检修，并及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆，开口处立刻复原，及时保障室内密闭性。 |
| 设备层（设备机房） | 室内无积水，钢结构无锈，整体环境清洁 | 新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。 |
| 电动门及其系统 | 电源及控制装置 | 检查主电源及控制装置的联动及控制情况，发现问题进行及时修复或更换。 |
|  | 电机状态检查、维护 | 检查电机转速（电机电流）、绝缘性能、运行平稳度、噪音轴承润滑状况及变频器性能，有问题即时调整或维护；对电机轴承补充润滑油更换，检查、调节或更换皮带或链条。紧固电机座及相关螺丝。 |
|  | 电气接线检查、维护 | 检查各接线端子并收紧接头螺丝，检查电线接头有无松动、裸露，发现问题及时修复。 |
|  | 轨道清理 | 松开皮带，清理皮带、链条及轨道。 |
|  | 轨道与墙体之间的间隙检查 | 检查轨道与墙体之间的间隙并校正轨道。 |
|  | 滑轮状态检查 | 检查滑轮磨损情况，及时对磨损严重的滑轮进行更换。 |
|  | 门的主体、手动机构检查 | 检查门的主体、机动、门把手部分，并紧固螺丝，并保障手动开门机构的可靠性。 |
| 维护管理 | 配品配件SOP标准 | 维修所用主要配件必须是国家标准的优质产品。 |
| 运行管理 | 巡查规范 | 手术室环境符合国家规范，设备、设施正常运行。 |
| 人员管理 | 留守维修人员 | 严格执行国家《GB50333-2002》规范，专业技能符合医院维护管理要求。 |
| 档案管理 | 定期监测记录完整档案归档 | 归纳监测报告，中标人、医院工程部门各保留壹份。 |
| 质量管理 | 层流效果检查 | 每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决； |
|  |  | 每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录； |
|  |  | 每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录； |
|  |  | 每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录； |
|  |  | 所有检查应符合洁净手术室国家标准。 |

- 洁净系统及配套设备设施维修保养计划表

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行、各洁净室温度、相对湿度等参数情况，机房常规卫生清洁，发现问题书面记录，安排维修。 | 每日 |
|  | 初效过滤器 | 清洗 | 每周一次 |
|  | 室内各回风口过滤器 | 清洁、清洗。 | 每周一次 |
|  | 室内各区域风速、压差 | 检查各区域风速、压差情况 | 每周一次 |
|  | 控制柜 | 清扫控制柜（配电柜）卫生，监测是否有异常情况，各指示灯是否正常 | 每周一次 |
|  | 温度计、压力表 | 检查进出水温度计，压力表是否损坏。 | 每周一次 |
|  | 空调冷热源管道及其控制系统 | 检查冷热供水管道、阀门、仪器仪表、自动控制比例积分水阀、电动二通阀、三通阀及执行器的工作状况，检查表冷器及冷凝水管道排水状况、检查管道保温是否有破损。并对存在问题进行维修、疏通、修补或更换。 | 每周一次 |
|  | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁，清洗空调主机翅片、清洗过虑器、水过滤口清洗、清理并冲洗接水盘。 | 每周一次 |
|  | 冷冻水排放 | 检查冷冻水排放是否有堵塞现象。 | 每周一次 |
|  | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
|  | 初、中效过滤袋 | 检查初、中效过滤器使用情况 | 每月一次 |
|  | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
|  | 空调送、排风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况。检查皮带有无破损等情况。 | 每月一次 |
|  | 机组各功能段 | 清洁机组各功能段卫生。 | 每月一次 |
|  | 盘管或净化单元 | 清洁盘管或净化单元托盘和水管 | 每月一次 |
|  | 机组处表卫生 | 清洁机组外表卫生 | 每月一次 |
|  | 空调送、排风管道及其控制系统 | 检查送、排风设备的电机及其部件工作状况，检查设备线路及其仪器仪表工作状况，检修各风阀及其电动执行机构工作状况，清洁送、排风口及其过滤网积尘，检查管道及其保温是否有破损。并对存在问题进行维修、修补或更换。 | 每月一次 |
|  | 控制柜 | 检查变频控制柜、控制器、电气线路及原件。 | 每月一次 |
|  | 消毒灯 | 检查杀菌灯或更换。 | 每月一次 |
|  | 风机轴承 | 检查送、排风机轴承情况并加油每三个月加油一次 | 每三个月一次 |
|  | 风机接线、绝缘 | 检查风机、电机紧固接线，绝缘遥测等。 | 每三个月一次 |
|  | 托水盘、加热 | 清洗风柜冷水盘灰尘，加热盘管灰尘。 | 每三个月一次 |
|  | 空调送风压力感应设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
|  | 屏障环境高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 半年一次 |
|  | 环境检测报告 | 对净化房间进行洁净度、静压差、温湿度、噪音、光照、风速等指标检测。检测结果须达到国家标准。 | 每半年一次 |
|  | 洁净室补胶、查漏 | 检查墙壁、地面、天花、门、窗、灯、插座线路等部件是否损坏并修补。 | 半年一次 |
|  | 高效过滤器 | 提出更换申请及安装 | 每年一次或按实际需要更换 |
|  | 活性炭过滤器 | 更换 | 按实际需要更换 |
|  | 风机盘管 | 检查、清洗或更换 | 按实际需要清洗或更换 |
|  | 膨胀水箱 | 检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗 | 按实际需要清洗 |
|  | 系统清洁卫生，主要包括以下 | 1) 定期清理盘管风机、空调机、新风机、排风机、排气扇。 | / |
|  |  | 2) 定期对系统的所有出、回风口进行保洁工作。 | / |
|  |  | 3）拆下电机彻底检查、加油、紧固所有螺丝。 | / |
|  |  | 4）有药物清洗冷水盘管，清洗脱水管、排风管。 | / |
|  |  | - 用药物清洗加热盘管。 | / |

- ★中标人配备维保所有人员必须持有涉及各专业资格证件（电工、空调维修工（持有制冷证）、压力管道操作员、焊接与热切割作业操作证等），人员合计6人。

- 岗位设置

- 医院需要每天24小时值班（包含节假日在内）：派驻不少于4人，所有空调维修工必须持有空调制冷设备操作证和资格证，其中至少2名空调维修工需持维修电工、至少1名持压力管道操作证的管道工、1名持焊接与热切割作业操作证焊工。安排24小时值班，早班安排不少于4人，中班夜班分别不少于1人，其中项目主管1名。

- （接到报修通知15分钟到达现场）。服从采购人职能部门有关人员的指派。征询各洁净系统及配套设备设施运行情况，并对所保养的洁净系统及配套设备设施定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调及洁净系统及配套设备设施或接使用科室报故障后，必须告知采购人相关人员机组发生故障的时间、原因；然后马上对有故障设备设施进行处理，其次再进行其它保养，每次巡检及保养均应有采购人人员现场签认方可作为结算依据。

- 中标人每月底前向采购人提交下月派驻采购人维保人员正常工作的时间安排表。

- 中标人维修保养人员发现需要更换零配件时，必须由采购人指定的人员与中标人的保养工作人员双方同意，按保养方案中的零配件管理要求做到以旧换新；维修中采购人有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

- 在维修过程中，由于中标人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，中标人按全额赔偿并在最短的时间内进行修复（费用已包含在报价中）。

- 在维修中，采购人或中标人提供更换的零配件、设备及材料，采购人、中标人双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。中标人向采购人提供常用零配件、型号规格参数；中标人须提供设备人民币300元（含人民币300元）以下/件的零部件，人民币300元以上/件材料由零配件供应商提供，中标人负责安装，如因安装错误导致零配件损坏由中标人负责。

- 维修保养时效要求

- 空调常见小故障或更换零件，中标人必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

- 超出常见小故障或更换零件，中标人必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

- 中标人维修人员没有在规定时间内修复空调至正常工作，或中标人维修值班人员离岗、巡查不负责任未能及时发现空调故障等所造成的损失全部由中标人承担。

- 发生洁净系统及配套设备设施故障，中标人在正常情况下，未能按上述A-C其中任一点要求完成，采购人有权扣罚该台故障相应的洁净系统及配套设备设施当月的维保费50％，超过24小时修复扣罚该台故障空调当月的维保费，还需全力修复并继续维保，超过48小时仍未修复采购人有权单方终止合同，视中标人违约并向采购人支付合同总价30％的违约金，并赔偿采购人因该台设备维修保养超时所造成的损失，因采购人或不可抗力原因除外。

- 如合同期满已到，因检测不合格而需整改，该整改至合格为止，因整改原因造成合同超期由中标人负责，采购人不支付合同超期的任何费用。

- 由于中标人原因造成洁净系统及配套设备设施故障导致发生的事故及人员伤亡，其事故责任和损失包括一切不可预见责任及损失均由中标人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

- 如保养方不按采购人规定的时间修复故障，采购人另请第三方公司进行修复，其费用由中标人支付，中标人承担的费用是第三方公司出具（发票）维修费用的二倍。

- 如中标人未能切实执行合同，采购人有权单方面终止合同。中标人须返还采购人已支付的维修保养费中未保养的部分并向采购人支付合同总价30%的违约金，并赔偿采购人因此遭受的损失。

- 因维修保养工作的需要，采购人应向中标人提供进行保养工作时进出洁净房间的需要与方便。

- 采购人提供房间（机房）给维修保养工作人员摆放工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由中标人自行保管。

- 在维修保养合同期内，中标人对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。

- 依照洁净系统及配套设备设施的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各洁净室用房的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各洁净室洁净度等的检测报告书。

- 中标人负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）和空气质量检测仪等检测和维修保养工具。

- 每次保养完毕，需由采购人使用科室负责人在保养人员的“空调维修保养报告书上签名认可。如验收结果不满意，中标人有责任及时重新进行检查保养及调整，直到采购人满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反采购人的有关制度，采购人可责令其限期改正，因保养不善造成采购人的损失由中标人负责赔偿。

- 中标人在保养中发现非正常磨损（如人为破坏、盗窃、水浸、供电故障等）导致修理与更换的，中标人必须以书面通知采购人，得到采购人同意后方可进行修理或更换，人工费由中标人承担，材料费由采购人支付。

- 中标人派驻采购人的维修保养人员必须服从采购人人员的指派，遵守采购人的规章制度，不得损坏及盗取采购人的财物，一经发现，除赔偿采购人经济损失外，并追究相关的经济责任或法律责任。

- 对新增的范围及服务需求可另行协商。

- 维修保养质量考核及扣罚要求

按保养维护考核标准考核;满分100分，表示服务质量达标，全额支付服务当月费用，每月1次考核分值低于100分（不含100分）但高于90分（含90分），每分按100元扣减费用（例如当月得分94分，需扣600.00元，如此类推）；每月1次考核分值低于90分（不含90分）但高于85分（含85分），每分按200元扣减费用（例如当月得分88分，需扣2400.00元，如此类推）；每月1次考核分值低于85分但高于75分（含75分），每分按300元扣减费用（例如当月得分84分，需扣4800.00元，如此类推）；每月1次考核分值低于75分，每分按500元扣减费用（例如当月得分74分，需扣13000.00元，如此类推）。一年累计2次出现75分以下（不含75分）的，采购人有权终止合同无需承担责任。考核标准如下表：

| 项目 | 内容 | 扣分额按每月统计计算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对不能及时维修的故障未能及时与中标人沟通说明 | 每次扣1分 |
| 2 | 中标人接到通知后，未能在15分钟内维修人员到达现场处理。 | 每次扣1分 |
| 3 | 设备设施未能每周进行一次保养及记录 | 每次扣2分 |
| 4 | 未能每周巡视所有洁净病房科室的设备设施 | 每次扣2分 |
| 5 | 未能对故障维修做详细记录和值班记录 | 每次扣2分 |
| 6 | 维保过程中，工作不认真，造成设备损坏的 | 每次扣2分 |
| 7 | 如在工作过程中，不慎损坏、破坏医院之设施 | 每次扣1分 |
| 8 | 着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉 | 每次扣2分 |
| 9 | 维保工作完毕后没有及时清理遗留垃圾的 | 每次扣1分 |
| 10 | 检查中发现故障，而中标人无配件或无力维修。未能及时向采购人汇报。 | 每次扣1分 |
| 11 | 当其他系统发生故障涉及中标人服务范围需要中标人提供协助，中标人未能及时提供。 | 每次扣2分 |

- 其他要求

- 中标人维修保养人员发现需要更换超过人民币300元/件零配件时，必须由采购人指定的人员与中标人的保养工作人员双方同意，按保养方案中的零配件管理要求做到以旧换新；维修中采购人有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等；材料由零配件供应商提供，中标人负责安装。

- 在维修过程中，由于中标人人员维修不当，造成维修部件及其他相关设备或部件的损坏，中标人按全额赔偿并在最短的时间内进行修复（费用已包含在报价中）。

- 在维修中，采购人或中标人提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

- 因中标人服务、维修不及时造成的损失，经相关专家评估鉴定后，按中标人的责任程度分担费用。

# 第三部分 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第五点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： □ 图纸；  无 |
| 4 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由供应商自行踏勘。 项目现场：采购人指定地点 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务部分、服务部分、价格部分五部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高限购价：人民币50万元/年。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本5份】；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件Word版和盖章扫描版各1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生；磋商小组成员由技术、经济、管理等方面的专家5人组成。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 20%; 50%; 30%. 分值; 20分; 50分; 30分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人，得分排名第二的供应商为第二中标候选人，排名第三的供应商为第三中标候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网站发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1 本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3 “采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8 “采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9 “日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6. 踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7． 响应文件的组成

7.1 供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包响应文件独立编制），详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1)本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2)由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3)供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8. 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13. 供应商资格证明文件

13.1 供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

15. 响应文件的数量和签署

15.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

15.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

15.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

16. 响应文件的递交

16.1 所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

16.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

17. 磋商文件的澄清

17.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

17.2 供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

18. 磋商

18.1 磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

18.2 磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

18.3 磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

18.4 磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

18.5 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.7 最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

18.8 代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

18.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

18.10 推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

19. 确定成交供应商

19.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

19.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

20. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

21. 项目响应无效处理

21.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1)符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

22. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

23. 合同的订立

23.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

23.2 签订采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

24. 合同的履行

24.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

24.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

25. 发票

25.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

- 十、适用法律

26. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商同类项目经验 | 提供2019年1月1日（含）至今的同类项目业绩，每个1分，满分8分。（以合同关键页（含项目名称/金额，双方落款盖章、签订日期页）为依据） | 8 |  |
| 2 | 用户满意度评价 | 提供2019年1月1日（含）至今的同类项目业主满意度评价，每个1分，满分8分。（以加盖公章的业主评价书为依据） | 8 |  |
| 3 | 供应商的资信状况 | 企业信誉证明材料（如诚信示范企业、重合同守信用、银行资信证明、纳税等级证明等），每提供一个得1分，最高得2分，未提供不得分（提供有效期内证书复印件） | 2 |  |
| 4 | 投标文件制作情况 | 比较各供应商投标文件是否重点突出、条理分明、逻辑分明及图文清晰情况。优：3分；良：2分；中：1分；差：0分。 | 2 |  |
| 合 计 |  | 20分 |  |  |

备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 评审项目 |  | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务维保方案 | 结合本项目实际，对各供应商的服务维保方案进行横向比较： 优（10分）：服务方案详细、科学、合理； 良（7分）：服务方案描述较清晰、准确，较好的满足项目要求； 中（4分）：服务方案描述较简单，满足项目要求； 差（1分）：服务方案描述简单，基本满足项目需求； 无或未提供不得分。 | 10 |  |
| 2 | 组织实施方案 | 对比各供应商的组织实施方案： 优（10分）：针对本项目的特点制定完善、合理、可行的组织实施方案； 良（7分）：针对本项目的特点制定较完善、较合理、较可行的组织实施方案； 中（4分）：针对本项目的特点制定完善性一般、合理性一般、可行性一般的； 差（1分）：针对本项目的特点制定不完善、合理性不足、不具可行性的； 无或未提供不得分。 | 10 |  |
| 3 | 备件及工具 | 比较各供应商服务期间所需的完整的备件及特种工具，包括备件、耗材及特殊工具货源保障性： 优（5分）：备件、工具的货源保障性对比为优； 良（3分）：备件、工具的货源保障性对比为良； 一般（1分）：备件、工具的货源保障性对比一般； 差或未提供不得分。 | 5 |  |
| 4 | 团队实力情况 | 比较各供应商拟投入本项目的人员情况（提供人员架构图及相关资格证书复印件、社保资料作为证明材料）： 优（5分）：团队成员实力强、配备合理、经验丰富； 一般（3分）：团队成员实力一般； 差（1分）：团队成员实力较差； 无或未提供不得分。 | 5 |  |
| 5 | 质量保证措施及售后服务保障承诺 | 比较各投供应商的质量保证措施及售后服务（维护保养、应急维修时间安排等售后服务的承诺）： 优（10分）：质量保证措施详细、具体，可行性、可操作性强，售后服务承诺全面、具体、合理； 良（7分）：质量保证措施可行性、可操作性一般，售后服务承诺基本合理，但不够详细； 中（4分）：质量保证措施较可行，售后服务承诺一般，不够充分合理； 差（1分）：质量保证措施不够合理、充分，售后服务承诺差； 无或未提供不得分。 | 10 |  |
| 6 | 突发故障应急处理预案 | 比较各供应商的应急处理方案，包含但不限于以下几个方面：1、系统突然停止运作；2、载气系统气体泄漏；3、自控系统失控；4、因雷电等因素引发的大面积突发停电： 优（10分）：方案具体、可行，有针对性； 良（7分）：方案较具体、可行，较有针对性； 中（4分）：方案不够具体，可行性有待提升，针对性一般； 差（1分）：方案不够具体、可行，无针对性； 无或未提供不得分。 | 10 |  |
| 合 计 |  | 50分 |  |  |

备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

# 第四部分 合同书格式

__________________________采购

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目合同

（以采购需求书为准）

甲    方（招标人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据  （项目名称）  （项目编号：    ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典<合同编>》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．……

3．……

- 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 付款方式

按招标文件用户需求书中的规定执行。

- 知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

- 违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门    份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 签订地点： | 签订地点： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |
|  | 开户行： |

广东省妇幼保健院基建维修/设备保养/服务工程项目

廉 政 合 同

发包人：（名称）广东省妇幼保健院

承包人：（名称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2  发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，提请有关部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为 广东省妇幼保健院基建维修(安装)工程合同书的附件，与合同书具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式四份，合同双方当事人各执两份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人（公章）                    承 包 人（公章）

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                 委托代理人（签名）：

联系电话：                          联系电话：

2022年  月  日                         2022年  月  日

# 第五部分 磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件电子光盘

## 磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院番禺院区洁净系统及配套设施维护保养项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件 |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2021年度或2022年任意一个月的财务报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2021年度或2022年任意一个月依法缴纳税收和社会保险的证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 非联合体声明 |  |  |  |  |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目或所投包组投标的书面声明 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表（“★”项） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术文件 |  | 开标一览表（报价表） |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 服务维保方案 |  |  |  |  |
|  |  | 组织实施方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商提供的备件及工具 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商团队实力情况 |  |  |  |  |
|  |  | 质量保证措施及售后服务保障承诺 |  |  |  |  |
|  |  | 突发故障应急处理预案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 供应商应提交的商务文件 |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商综合实力 |  |  |  |  |
|  |  | 2019年至今同类业绩情况 |  |  |  |  |
|  |  | 2019年至今同类项目业主满意度评价 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资信状况 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | “节能产品、环保标志产品”说明函（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。所有材料均需加盖供应商单位公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1 投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称(公章)：：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面复印件

法定代表人

身份证反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人身份证正面复印件

被授权人身份证反面复印件

### 附件3 书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

在此本公司承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4 磋商保证金交纳凭证（本项目不适用）

磋商保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（供应商/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按竞争性磋商文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的磋商保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东省妇幼保健院依据此凭证信息退还磋商保证金。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.供应商投标时，应当按竞争性磋商文件要求交纳磋商保证金。磋商保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭供应商归还的磋商保证金收据退还未中标供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的磋商保证金。

### 附件5 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 供应商基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请供应商逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“供应商资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖供应商公章）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月      日

### 附件6 供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                                                   项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：       年    月    日

### 附件9 实质性条款响应表（“★”项）

实质性条款响应表（“★”项）

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月      日

## 三、商务、技术部分

### 附件1 供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 供应商必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2 合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应竞争性磋商文件要求；或针对与竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应竞争性磋商文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件3 重要条款响应一览表

重要条款响应一览表

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《磋商响应文件》第 页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件4 一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：供应商必须对应竞争性磋商文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5 供应商认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6 货物说明一览表（本项目不适用）

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件8 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、报价一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： | 按招标需求规定时间 |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标设备名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价免费的项目必须标明“免费”； 3) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

备品、易损件报价明细表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 备品、备件名称 | 数 量 | 规格型号 | 原产地 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、质保期内提供备品、备件（费用已包含在报价中）不含在内。

2、供应商必须根据所投标货物的技术规格及要求和经验，货物质量保证期后2年运行所需的专用工具、备品、易损件提供详细的分项报价，由采购人在签定合同时选择。此项不列入投标总价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日