服务类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区智能消防综合监控平台系统

项目编号：YNZB202488

采   购   人：广东省妇幼保健院

2024年11月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院番禺院区智能消防综合监控平台系统” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202488

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区智能消防综合监控平台系统

三、项目内容及需求：

1、采购预算：70万元。

四、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表)

（3）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函）

注：声明内容和格式可参考磋商响应文件格式第二部分的附件3关于资格的声明函，一份函件涵盖所有声明/承诺内容即可，无需分拆成多份。

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2024年11月18日至2024年11月26日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请打开以下链接填写电子发票开票申请，发票将在1个月内发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx；

4．报名供应商需在2024年11月26日16时前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和上述第四点供应商资格条件要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为阅读方向）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“消防监控系统+YNZB202488+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，在接收到报名邮件后，工作人员将于一个工作日内回复邮件，若超时未回复，请来电咨询；

5．请第四点供应商资格条件提到文件的先后顺序叠放报名资料，另将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任

7．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交磋商文件截止时间：2024年11月29日14时30分（务必提前至少15分钟到达，迟到请失去磋商资格）

七、磋商文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室（从金新大道1号进来的白色办公楼，在员岗地铁E出口附近），医院停车位紧张且容易堵车，请提前规划出行或搭乘地铁前来。

八、开启磋商文件时间：2024年11月29日14时30分

九、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室

项目联系人：黄先生

邮箱：gdsfyzbb@126.com（优先）

电话：020-39151800（来电请说找黄老师和告知咨询的是哪个项目）

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

十、若供应商报名后因故放弃投标，请来电来邮件告知。

十一、请供应商联系人留意电话（020-39151800）来电、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十二、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十三、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2024年11月18日

第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

- 项目背景

根据消防事业“十三五”的发展目标，运用“互联网+ 智慧消防”信息化技术，并结合国家“智慧城市”建设的发展目标，建设智慧消防大数据监管平台，解决目前消防事业存在的问题。

- 建设内容和建设范围

工程范围：门诊1-5层、医技1-9层、住院1-10层配电箱及地库消防水池等位置的智能消防设备，和火灾报警联网、电气火灾监控、消防用水监控等四大平台系统的建设和安装。按消防设计的相关规范以及需求清单进行施工安装。

- 智慧消防管理平台建设：

对已建成的消防设施实现本地联网,消防管理团队的日常工作形成 24 小时在线随时依据物联感知数据结合相关执行标准和办法实现:日常工作自动发起、自动汇报、自动监管的技防+人防数字化闭环管理模式。改变传统的单纯以人为工作发起点的做法，利用系统驱动工作，真实客观展现安全工作全貌及各环节细节，所有数据状态综合形成建筑体安全管理“健康码”。各级部门抓管理规则，监督管理成果，重点关注“红码”状态，长期保持医院整体消防安全。

利用智慧消防管理平台，进行 7x24 小时全过程在线管理,对消防责任单位火灾报警情况进行实时监测，缩短火灾发生后报警的时间，达到早期发现火警、及时报警、快速扑灭火灾的目的，同时通过数字技术规范本单位内消防数据的操作流程，形成相应的标准，每天、每月收集、检查和分析这些数据，改进消防责任单位的管理水平。

2)	消防设施的物联网升级：

主要实现对火灾自动报警系统、消防水系统监测系统（消防水源、消火栓系统、消防喷淋系统）、电气火灾监测系统的数据接入。

接入系统列表：

- 火灾自动报警系统 1套

- 消防水系统监测系统1套

- 电气火灾监测系统1套

- 安消联动系统：与原有安防系统的实时监控视频数据打通，实现火灾报警信息与实时监控信息相关联动，提高对报警信息的响应时间。

- 消防水系统监测系统建设：

在原有消防给水系统上增加物联网监控设备，对消防水池（箱）水位、室内消火栓管网压力、消防喷淋系统末端压力等进行监控并将数据接入到智慧消防物联网平台。本次消防水系统监测系统主要实现对消防水系统的监控，消防水系统的监测对象包括消防水池（箱）、室内消火栓管网压力、消防喷淋末端压力等。

- 电气火灾监测系统建设：

电气火灾监测系统由组合式电气火灾监测（主回路监测）系统组成主要用于空间较大二/三级配电箱的电气回路运行状态监测。及时获取电气线路的剩余电流、过线电流、温度、电压等情况，并由电气火灾探测器将获取的信息上传给系统平台，平台能及时知晓电气火灾的安全隐患，降低火灾发生的风险。

本期项目电气火灾监测设备主要布置在本期项目在广东省妇幼保健院番禺院区的门诊1-5层、医技1-9层、住院1-10层配电箱等区域内，共布置133套电气火灾监测设备。

- 建设标准

供应商在服务工作过程中，应遵守国家现行的法律、法规以及强制性的规程、标准和规范要求，同时应满足业主相关技术资料要求，包括但不限于：

- 《中华人民共和国消防法》 ；

- 中华人民共和国国家标准GB50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》；

- 中华人民共和国国家标准GB26875-2011《城市消防远程监控系统》；

- 关于印发《公安消防 “四项建设”三年规划（2015—2017年）》的通知（公安部 公消〔20152015〕63号）；

- 《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》（六部委 公通字〔2015〕24号）；

- 关于印发《建筑消防设施及火灾报警远程监控系统技术论证及推广应用座谈会纪要》的通知（公安部 公消〔2006〕139号）；

- 关于印发《推进和规范城市消防安全远程监控系统建设应用的指导意见》的通知（公安部 公消〔2008〕466号文件）；

- 公安部消防局《火灾高危单位消防安全评估导则》 ；

- 各省、直辖市《火灾高危单位消防安全管理规定》 ；

- GB25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》规定：城市消防远程监控系统联网用户，应按规定协议向监控中心发送建筑消防设施运行状态信息和消防安全管理信息；

- 公安部消防局《火灾高危单位消防安全评估导则》 ；

- 各省、直辖市《火灾高危单位消防安全管理规定》 ；

- GB25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》规定：城市消防远程监控系统联网用户，应按规定协议向监控中心发送建筑消防设施运行状态信息和消防安全管理信息；

- GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置》；

- GB 26875.2-2011《城市消防远程监控系统 第2部分：通信服务器软件功能要求》；

- GB/T 26875.3-2011《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》；

- GB/T 26875.4-2011《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》；

- GB 26875.5-2011《城市消防远程监控系统 第5部分：受理软件功能要求》；

- GB 26875.6-2011《城市消防远程监控系统 第6部分：信息管理软件功能要求》；

- DB4403T 264-2022 《消防设施物联网系统技术要求》；

- GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

- GB16806《消防联动控制系统》；

- GB50974-2014《消防给水及消火栓系统设计规范》；

- GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》；

- GB5135.21-2011《末端试水装置作为自动喷水系统第21 部分》；

- GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》；

- 《广州市消防安全重点单位标准化提升工程实施方案》；

- GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

- GB16806《消防联动控制系统》；

- GB50974-2014《消防给水及消火栓系统设计规范》；

- GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》；

- GB5135.21-2011《末端试水装置作为自动喷水系统第21部分》；

- GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》。

- 技术要求

  - 通用要求

本技术规范仅提出了本项目最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供满足业主需求和相关规范的高质量产品及其相应服务。

为确保实现所研发系统的功能完整性和具备较强的实用性，以达到业主预期的使用要求，即使在本技术规范中描述不够明确的，应一并视为供应商的工作范围。

本项目涉及的软件系统UI（用户）界面设计应满足以下要求：

- 系统界面跳转流畅；

- 功能布局合理，美观、易于操作；

- 符合业主实际使用需求；

- 预留对接接口，支持功能扩展和系统对接。

  - 功能要求

1、智慧消防管理平台

智慧消防综合管理平台，定位为利用物联传感技术，实现对烟、水、电、温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。

- 系统管理功能模块：智慧消防综合管理平台的基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、设备管理、图上监控、安消联动等功能。

- 消防单位信息管理：主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块，实现对单位基本信息进行管理和归档。

- 消防隐患工单功能模块：通过工单对所有消防隐患（设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作。

- 防火巡查功能模块：管理员根据消防设施和巡查标准，可配置巡查点和制定巡查计划，给巡查员派发巡查任务。

- 消控工作台功能模块：为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。

- 火灾报警监测功能模块：支持接入各类火灾报警系统设备，实现设备报警、故障和监测值的数据采集和解析，实现信息接收。

- 电气火灾监测功能模块：支持接入组合式电气火灾探测器及其它智慧用电系统设备，提供设备设备管理、数据监测等功能。

- 消防水系统监测功能模块：支持接入消火栓压力监测设备、喷淋末端压力监测设备、消防水池（箱）水位监测设备等消防用水监测设备。提供设备管理、数据监测等功能。

- 监测电视墙功能模块：传感器以卡片的方式，展示实时监测值，并通过不同颜色展示传感器的报警及故障状态，支持按照传感器类型进行分类呈现。

- 单位安全评估功能模块：通过建筑防火、消防设施和器材、单位安全管理数据、物联数据、规范化数据等因子，对单位消防安全进行评估，给出消防评估的结果，包括企业安全码，各维度的得分和整改意见。对单位安全定期输出分析报告。

- 单位一张图功能模块：单位一张图，通过可视化数据看板的形式，进行单位消防数据的呈现。

- 消防网管功能模块：通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。

2、消防水系统监测系统：

通过部署压力传感器、液位传感器，实现对消防管网水压、消防水池液位进行准确检测。平台通过对水压值、液位值进行动态分析，保证消防管网水压、消防水箱/水池的液位处于正常范围内，确保系统能正常运行。

根据消防用水系统的规范标准要求，设置水位、水位等报警阈值，一旦高于报警上限或低于报警下限，平台及时收到报警信息（时间、类型、地点等），一旦发生异常时，能够快速定位隐患，及时排查、整改。该系统模块需与其他系统模块进行无缝融合， 若有联动功能需在同一后台管理界面进行配置。功能应包含但不限于如下内容：

1）实时监测

平台通过智慧用水采集终端，及时获取建筑消防、室外消防用水状态信息，包括消防水池/水箱的液位数据、喷淋管网压力数据、消火栓管网压力数据、室外消火栓倾斜数据等实时掌握医院消防水系统的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的水压告警、液位告警数据，可以查看各个指标的状态、类型、位置、时间等详细信息；以可视化的方式实时监测消防水箱、消防水池、喷淋末端、消防栓等位置的当前数值、在离线状态、报警状态、参考的上下限值，可以按日期查看水系统点位的历史数据曲线用于分析可能存在的故障.

2）数据异常预警，报警信息推送

根据消防用水系统的规范标准要求，设置水位、压力、倾斜角度等报警阈值，一旦高于报警上线或低于报警下限，平台及时收到报警信息（时间、类型、地点等），可以自动打开报警窗口并自动对报警信息进行语音播报，可以打开近一段时间的数据曲线进行问题的排查，可以定位到报警点位所在的室内三维模型.

3)发生报警以后，可以通过电话呼叫、短信、APP消息的方式给相关人员推送报警信息.

3、电气火灾监测系统

通过剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器，及时的获取电气设备的剩余电流、过线电流、温度、电压等情况，并由电气火灾探测器将获取的信息上传给系统平台，系统平台能及时知晓电气火灾的安全隐患，降低火灾发生的风险。该系统模块需与其他系统模块进行无缝融合，若有联动功能需在同一后台管理界面进行配置。应包含但不限于如下内容：

- 实时报警

平台实时对联网区域的电气火灾监控系统的报警信息、设备状态信息进行监测管理。实时掌握区域智慧用电的运行状态，可以查看当日总的告警数、已处理、未处理，并可以查看各个指标的状态、告警类型、告警设备位置、时间等详细信息，可以查看单位当日的漏电告警、温度报警、过流报警数据，可以查看各个指标的状态、报警类型、位置、时间等详细信息；可以实时查看各个智慧用电监测点位的安装位置、在离线状态，电流、电压、温度、剩余电流的当前采集值、数据曲线、历史数据采集曲线。

报警信息：当剩余电流传感器、过线电流传感器、温度传感器等发出报警时，平台可以通过三维、报警列表等形式实时显示报警信息，并提供图标闪烁、报警声音提示；

设备状态：当前端传感器、设备发生故障时，平台提供列表故障提醒。故障提醒包含故障名称、设备类型、故障原因、所属系统、所属单位、位置、故障时间、处理状态、处理结果及处理时间等；

- 报警信息推送

平台支持报警信息WEB和APP及电话、短信推送，及时将报警信息的具体情况（报警时间、报警类型等）推送给指定的消防安全责任人，便于第一时间查看、处理，提高消防隐患处理的效率。

▲4、为保证软硬件之间的兼容性和稳定性，减少软硬件对接开发和节约成本、提高项目实施效率和保证项目进度以及后期供应商更好地提供产品维护和支持，保证系统使用，提升用户体验，本项目要求主要硬件和平台软件需统一品牌建设（即硬件和平台软件为同一品牌或由同一厂家生产/设计）。（注：主要硬件产品包括组合式电气火灾探测器，液位显示装置，用户信息传输装置，请提供承诺函）。

  - 采购清单及技术参数

一、硬件部分：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控主机 | - 1、液晶规格：≥4.3寸TFT彩色显示屏。 - 2、分辨率：480 × 272 p。 - 3、报警接口：1个报警继电器输出，DC 30 V/1 A 1个故障继电器输出，DC 30 V/1 A。 4、USB接口：1 × USB2.0。 5、执行标准：GB14287.1-2014 电气火灾监控系统：电气火灾监控设备。 6、安装方式：壁挂。 7、RS-485接口：2路，半双工。 8、存储温湿度：温度：-10°C ~55 °C；湿度：小于95%（无凝结）。 9、指示灯：12个指示灯：运行（绿）、报警（红）、屏蔽（黄）、故障（黄）、电源故障（黄）、系统故障（黄）、自检（黄）、调试状态（绿）、传输（红）、消音（黄）、主电工作（绿）、备电工作（绿）。 10、线制：无极性两总线。 11、产品防护等级：IP30。 12、输出电压：DC 27 V/1500 mA。 13、客户端：CPT现场编程工具。 14、总线电压：总线电压：20 V～27.5 V。 15、总线电流：每回路700 mA。 16、布线要求：RVS 2 × 1.5 mm²， 最大距离：1500 m。 | 台 | 1 |
| 2 | 组合式电气火灾探测器 | 1、当配电箱内出现漏电、电线老化升温等异常情况，一旦达到报警阈值，探测器会立即将报警信息上传至监控管理平台。 2、检测电路中相电压、相电流、零线电流、剩余电流、环境温度、环境湿度、故障电弧，并支持 脱扣联动、故障联动、报警联动。 3、功能高度集成，多种功能检测，支持联动机制。 4、端口类型丰富，合理复用，支持开关量输入/输出。 5、精准测量，检测误差<1%。 6、面板采用高品质 PC 材质，质感精巧。 7、导轨安装，拿取方便。 8、液晶显示屏显示。 9、产品需符合GB14287.2-2014：电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器、GB14287.3-2014：电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器的要求，并取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式试验报告。（提供国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式试验报告复印件并加盖制造商公章证明） 10、产品需符合GB14287.2-2014：电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器、GB14287.3-2014：电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器的要求，并取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书。（提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的产品认证证书复印件并加盖制造商公章证明） 11、▲供应商所投的用电监测设备需采用一体化设计，其中剩余电流和温度探测接口可复用；支持脱扣、报警联动、故障联动；支持设备状态、故障、报警、网络、消音状态显示；支持通道实时值、通道显示单位、通道号显示；支持设备状态查询和显示，多个多功能按键，支持设备查询切换、消音操作、复位操作、状态切换多种组合操作（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 12、▲供应商所投用电监测设备支持故障电弧检测功能，被探测工况线路1S内发生14个及以上半周期的故障电弧时，探测装置在1S内发出报警信号，点亮报警指示灯指示并可以主动通过通讯接口发送报警信息并触发火灾声光报警（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） | 台 | 133 |
| 3 | 温度传感器 | 1、探测器种类：NTC热敏电阻。 2、测量范围：-40℃～150℃。 3、精度：1%。 4、工作温度：-50℃～260℃。 5、传感器线长：1m。 | 台 | 798 |
| 4 | 剩余电流互感器（过线孔径：φ65mm） | 1、过线孔径：φ65mm。 2、检测对象：剩余电流。 3、额定输入：0-1A。 4、额定输出：0-0.5mA。 5、精度等级：0.5。 6、工作温度：-25℃～+70℃。 7、工作湿度：≤85%RH。 8、输出连接：端子或屏蔽双绞线。 9、安装方式：螺丝固定。 | 台 | 56 |
| 5 | 剩余电流互感器（过线孔径：φ45mm） | 1、过线孔径：φ45mm。 2、检测对象：剩余电流。 3、额定输入：0-1A。 4、额定输出：0-0.5mA。 5、精度等级：0.5。 6、工作温度：-25℃～+70℃。 7、工作湿度：≤85%RH。 8、输出连接：端子或屏蔽双绞线。 9、安装方式：螺丝固定。 | 台 | 210 |
| 6 | 交流电流互感器（100A） | 1、额定频率 50/60 Hz。 2、工作温度 -20℃~70℃。 3、相对湿度 ≤90%。 4、额定一次电流 0-100A。 5、额定二次电流 0-40mA。 6、额定负荷b R 20Ω。 7、准确级 0.5。 8、交流耐压。 9、一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿。 10、飞弧现象，漏电流＜1mA。 11、绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc。 | 台 | 630 |
| 7 | 交流电流互感器（250A） | 1、额定频率 50/60 Hz。 2、工作温度 -20℃~70℃。 3、相对湿度 ≤90%。 4、额定一次电流 0-250A。 5、额定二次电流 0-40mA。 6、额定负荷b R 20Ω。 7、准确级 0.5。 8、交流耐压。 9、一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿。 10、飞弧现象，漏电流＜1mA。 11、绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc。 | 台 | 168 |
| 8 | 电气火灾主机联网卡 | 能够实现与火灾报警控制器的联网通讯。 | 块 | 1 |
| 9 | 消防管网监控主机 | 1、处理器：intel i5。 2、硬盘容量：1TB SSD。 3、内存容量：16GB。 4、显卡：集成显卡。 | 台 | 1 |
| 10 | 消防水池水位探测器 | 1、量程：0~5m。 2、输出信号类型：0.5-2.5VDC。 3、功耗：≤1.2mA。 4、响应时间：≤6mS。 5、设备供电： 3.1-3.6VDC。 6、测量精度：±0.5%FS。 7、补偿温度：0~60℃。 8、介质温度：0~60℃。 9、温度漂移：0.3%FS。 10、零点漂移：0.2%/年。 11、工作温度：-30~85℃。 12、过载压力：300%FS。 13、爆破压力：600%FS。 14、防护等级：IP68。 | 台 | 2 |
| 11 | 液位显示装置 | 1、通讯方式：上行：LAN 下行：RS485。 2、含适配器，适配器供电：12V 1A。 3、接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口。 4、工作温度：-20~70℃。 5、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）。 6、安装方式：壁挂式。 7、▲设备内置软件需获得国家级检验中心的软件评测报告。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 8、▲设备支持电池和12V适配器双模供电方式。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 9、▲多中心数据上报：能够同时向四个中心发送数据。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 10、▲电量检测：支持电池电量显示功能。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 11、▲分体式结构：采用航空接头对接方式。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） | 台 | 2 |
| 12 | 输入模块+电接点压力表 | 1、测量范围：0~2.5MPa。 2、输出信号类型：0.5-2.5VDC。 3、功耗：≤1.2mA。 4、响应时间：≤6mS。 5、设备供电： 3.1-3.6VDC。 6、测量精度：±0.5%FS。 7、补偿温度：-10~70℃。 8、介质温度：0~70℃。 9、温度漂移：0.3%FS。 10、零点漂移：0.2%/年。 11、环境温度：-30~85℃。 12、工作温度：-30~85℃。 13、过载压力：200%FS。 14、爆破压力：500%FS。 15、防护等级：IP65。 | 台 | 56 |
| 13 | 电源线 | 消防管网监控主机在消控室取消防电。 规格：NH-RVV-3*4.0 | 米 | 50 |
| 14 | 线管 | 消防管网监控主机在消控室取消防电配管。 规格：SC32 | 米 | 50 |
| 15 | 电源线 | 消防管网水位监测设备取消防电。 规格：NH-RVV-3*4.0 | 米 | 1500 |
| 16 | 信号线 | 用于管网系统配线。 规格：NH-RVSP-2*1.5 | 米 | 3000 |
| 17 | 线管 | 用于管网系统配管。 规格：SC40 | 米 | 3000 |
| 18 | 用户信息传输装置 | 1、采用新一代 ARM 高速微处理器， 保证了数据处理和传输的及时性与可靠性。 2、配备高速 CAN 总线接口、 485 接口、232 接口及 RJ45 网络通讯口，数据传输高速可靠。 3、支持多级用户的分级管理，不同级别的用户给予相应的操作权限，方便管理。 4、符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告。（提供检验报告复印件并加盖制造商公章证明） 5、取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》的消防产品认证证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章证明） 6、▲用户信息传输装置内置软件具有计算机软件著作权登记证书。（提供证书复印件并加盖制造商公章证明） 7、▲设备具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 8、▲具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 9、▲供应商所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 10、▲供应商所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 11、▲设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） 12、▲设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。（投标产品需提供公安部检测报告复印件并加盖生产厂商公章证明） | 台 | 2 |

- 二、软件部分：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防管理平台： 系统管理功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 定位为利用物联传感技术，实现对烟、水、电、可燃气体、温度、报警、视频等多种数据进行采集，与视频相融合，进行统一管理，实现单位消防安全全局可知、实时可视。可通过移动端随时随地查看消防报警、设施状态与统计分析数据，辅助单位安全管理部门及时发现隐患并进行相应整改，建立一张“全覆盖、多维度”的消防监控网，实现消防管理由事后追责到事前预警用户。 系统管理，智慧消防综合管理平台的基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、安保区域管理、设备管理、图上监控、事件联动等功能。 一、人员及组织管理 1、支持组织的增删改查。 2、支持批量添加组织。 3、支持组织的导入和导出。 4、支持同级组织手动排序。 5、支持下级组织移动到上级组织。 6、支持人员信息增删改查，包括人员基本信息、人脸、指纹、卡片。 7、支持人员信息的导入和导出。 8、支持人员基础信息字段自定义配置。 9、支持更改人员所属组织。 10、支持在人员添加界面直接发卡、退卡。 二、用户管理 1、支持角色的增删改查。 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。 3、支持角色关联平台用户。 4、支持用户增删改查。 5、支持用户组增删改查，可对不同职责的用户进行分类管理。 6、支持用户基本信息管理，可实名关联人员姓名。 7、支持用户的导入和导出。 8、支持用户启用、禁用。 9、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码。 10、支持用户关联角色，通过给用户绑定相应角色的方式给用户配置不同的系统权限。 11、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录。 12、支持通过用户实名关联的人员所属组织，对其相应的区域进行权限控制。 13、支持开启或关闭用户有效期，支持配置用户有效期时间，过期后不允许登录。 14、支持在账户连续多次输错密码被锁定后解锁用户。 三、安保区域管理 1、支持安保区域的增删改查。 2、支持批量添加安保区域。 3、支持安保区域的导入和导出。 4、支持安保区域级联，支持启用和关闭国标级联。 5、支持区域树从非级联切换至级联。 6、支持修改级联编码。 四、设备管理 1、支持消防设备管理的增删改查、导入导出移动。包括如下几个系统的设备：火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水、充电桩、灭火器、数据网关等系统的设备管理。 2、支持安防设备管理的增删改查，包含视频监控设备、门禁设备。 五、图上监控 1、支持在线、离线的GIS地图。 2、支持png、jpg格式的静态地图。 3、支持添加资源上图，资源类型包括：监控点、门禁点、传感器、消防设备、传感器等。 4、支持单击消防设备资源，查看资资源状态和历史报警。 5、支持展示实时报警事件。事件发生时，地图上资源点会改变颜色并闪烁。 6、支持查看实时事件详情，详情信息包括事件级别、状态、发生时间、处理意见、所属区域/位置、事件源、事件类型。 六、事件联动 1、支持事件规则配置：支持指定事件发生的类型：视频事件、门禁事件、消防事件等。 2、支持联动在CS客户端自动弹出事件关联的预览画面、回放画面、事件图片、弹视频画面叠加事件信息，控制语音对讲，播放提示音，语音播报（内容可自定义编辑）。 3、支持联动推送事件关联通道的实时画面在电视墙上显示。 4、支持联动上墙画面与普通上墙画面可通过标记区分。 5、支持用户自行选择联动监控点上墙持续时间。 6、支持联动保存事件对应通道的录像片段、抓拍图片。 7、支持自动打开事件关联报警输出。 8、支持联动通道云台自动转到指定预置点、巡航路径。 9、支持联动指定门禁点开门。 10、支持联动发短信到指定用户手机。 11、支持联动发邮件到指定用户邮箱。 12、支持联动语音播报支持重复播报，播报次数可自定义。 13、支持事件语音播报覆盖时间间隔通过配置文件设置。 14、支持在一条事件规则中批量配置事件源和联动资源。 15、支持对事件规则进行批量启用、禁用。 16、支持配置好事件规则后，进行模拟报警联动操作。 17、平台应支持根据不同组合逻辑配置事件联动高级规则，并执行对应的联动，其中组合逻辑应包括： a.同一事件源发生两种及以上事件类型； b.任意区域同时发生两种及以上事件类型； c.同一区域同时发生两种及以上事件类型； d.区域A发生事件A或区域B发生事件B； e.指定区域内设定时间内连续发生两次及以上事件； f.同一区域下设定时间内同时发生事件A和事件B； g.设定时间内同时发生设备A的事件A和设备B的事件B； h.设定时间内同时发生区域A的事件A和区域B的事件B。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧消防管理平台： 消防单位信息管理功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 主要包含单位基本信息管理、建筑物管理、消防人员管理、消控室管理、扑救力量管理、制度职责、维保合同管理几个模块，实现对单位基本信息进行管理和归档。并提供单位档案，以单位为入口，查看各个单位的基础信息、报警信息、隐患信息、安全评分信息等。 支持多单位的管理，支持对单位增删改、支持呈现单位的名称、行政区划火灾危险性、图上位置、详细地址、单位类型、单位图片、以及单位消防车道位置、避难层数、消防电梯数、避难层总面积等。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧消防管理平台： 消防隐患工单功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 通过工单对所有消防隐患通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，消防隐患应包含设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等。 1、支持在工作台处理隐患时，对隐患进行转工单处理。 2、支持工单的派发、处理和审核的流程，每个环节可配置对应的处理人。 3、支持查询和导出工单，并手动发起工单。 4、支持在app进行工单的处理，上传处理意见和照片。 5、支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析。 6、支持配置工单流转节点、工单停留超时配置。 7、支持按照类型、月、季、年、自定义时间统计工单。 8、展示新建工单数、完成工单数、工单数量趋势、新建工单排名、工单明细统计。 | 套 | 1 |
| 4 | 智慧消防管理平台： 防火巡查功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 支持通过配置巡查点和巡查计划，给巡查员批量派发巡查任务，巡查员通过APP端进行巡查，并反馈巡查结果。在巡查任务记录页面对巡查结果进行汇总展示。 1、支持对巡查点进行配置，输入巡查点、巡查方式（二维码、巡查卡）、巡查卡卡号、所属区域、关联消防设施信息、导入导出。 2、支持巡查点自动生成二维码，并支持二维码的批量下载。 3、支持巡查计划配置，按照巡查计划名称、所属区域、巡查员、开始和结束时间、巡查周期、巡查点，进行巡查计划的配置；巡查周期支持按每日一次、每日多次、每周一次、每月一次进行选择。 4、支持查看巡查任务记录，查看巡查任务名称、所属巡查计划、所属区域、巡查员、任务时间、实际结束时间、发现隐患数、任务完成情况及任务详情。 5、支持巡查任务的导出。 6、支持消防设施类型管理，编辑消防设施的部件名称及巡查标准。 | 套 | 1 |
| 5 | 智慧消防管理平台： 消控工作台功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。 1、查看真是火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量。 2、支持白色系和黑色系的切换。 3、支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能。 4、支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理。 5、支持对疑似火警的判断。 6、支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等。 7、支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患。 8、支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理。 9、支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理。 10、支持查看真实火警记录，并对真实火警的记录进行处理。 支持处理消防隐患，包含设备故障、巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、误报隐患。 11、平台BS支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 | 套 | 1 |
| 6 | 智慧消防管理平台： 火灾报警监测功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 1、支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收。 2、支持对独立式烟温感设备、Lora主机等设备，进行远程消音、复位的操作。 3、支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。 | 套 | 1 |
| 7 | 智慧消防管理平台： 电气火灾监测功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 1、设备接入：支持接入组合式电气火灾探测器、智能微型断路器、智能塑壳断路器、消防物联中控主机等智慧用电系列设备。 2、设备管理：支持对设备进行阈值的下发，包含电压、电流、电气温度、功率等阈值进行配置。 3、数据监测：支持监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据，并支持远程开闸合闸的操作控制。 4、分组管理：支持对用电设备进行分组管理，将多个智慧空开等设备按场景进行分组管理。 5、远程控制：支持按分组及按空开设备，进行开闸、合闸的远程控制。 6、预警管理：支持按工作日和节假日的时间模板配置预警模板，对分组配置电流和功率的预警阈值。 7、控制记录：支持查看空开控制记录和分组控制记录。 8、远程升级：支持用电主机设备的远程升级。 支持智慧空开设备的剩余电流、相温度、相电流、相电压、电气温度的实时监测及对应阈值查看，并支持对设备进行开闸、合闸的控制；查看设备详情时，支持按日、月查看用电趋势（含电流、电压、电气温度、剩余电流、温度、湿度）、用电功率（有功功率、无功功率、视在功率）、用电能耗，并查看每项监测值的曲线图及历史记录。 | 套 | 1 |
| 8 | 智慧消防管理平台：消防水系统监测功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 1、设备接入：支持接入用水主机、室外消火栓、一体式无线压力液位表设备的水压、液位、温度、湿度的监测值和对应阈值范围查看；查看更多时，支持按日/月查看各项监测值的历史趋势和记录。 2、设备管理：支持下发水压、液位、温度、湿度等阈值。 3、数据监测：支持监测消防水系统的水压、液位、温湿度等状态；支持通过用水主机对消防水泵控制柜的启动/停止、正常/故障等状态进行监测；支持对室外消火栓的水压进行监测，并接入碰撞报警、偷盗报警、开盖报警等。 | 套 | 1 |
| 9 | 智慧消防管理平台：监测电视墙功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 1、支持统计报警、故障、离线的设备数量。 2、支持以卡片的形式呈现火灾报警系统、电气火灾系统、可燃气体系统、消防用水系统、视频图像系统、充电桩系统的实时监测数据；当有报警时，支持在系统上以角标的方式显示报警数量。 3、当设备报警时，设备卡片显示为红色显示；当设备故障时，设备卡片显示为黄色；设备离线时，显示为灰色。 4、支持按区域筛选设备。 5、支持设备查询，按设备名称/编号、设备状态、运行状态、监测状态、设备信号、设备电量的维度进行设备查询。 | 套 | 1 |
| 10 | 智慧消防管理平台：单位安全评估功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 通过自定义单位安全评分的权重，根据单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的维度，按周/月生成消防安全评分，根据不同的分值区间显示红码、黄码、绿码，并给出工作建议。 1、支持生成周报和月报，点击周报或者月报，会呈现对应的数据。 2、支持呈现报警数、未处理数、误报数、报警处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式呈现误报和真实报警的详细数值和占比。 3、支持呈现隐患数、未处理数、隐患处理率、平均处理时间；并且以饼图的方式长线未处理和已处理的详细数值和占比。 4、呈现防火巡查次数、防火检查次数、宣传教育次数。 5、呈现设备总数，在线率和故障率。 6、支持以五个维度：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息，进行计算。呈现安全评分分数，和风险级别，并支持以二维码的方式呈现风险情况，针对不同的风险等级进行颜色区分，展现颜色有红、绿、黄。 7、支持用雷达图呈现五个纬度的安全评分的分布。 8、点击评分明细，支持分别呈现下面五类：单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息的详细得分情况、扣分情况。 9、支持根据整体安全评分的情况，给出对应的建议。 10、支持报警按年展示趋势图；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 11、支持隐患按年展示趋势图 ；并支持在图表上对去年和今年的值进行比对。 12、支持安全评分趋势；支持按12周和12月展示。 13、平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 14、安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 15、平台支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议。 | 套 | 1 |
| 11 | 智慧消防管理平台：单位一张图功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 通过可视化数据看板的形式，进行数据的呈现。 1、以GIS地图或平面图为背景，查看消防设备在地图上的分布，并可查看设备的监测值，设备发生报警时，点位进行红色闪烁提醒；视频监控的监控点上图，并在图上进行视频预览。 2、支持查看单位/设备总览，查看单位接入数、设备接入数；设备在离线分析，查看在线、离线和未注册的设备数量，并以饼状图的方式呈现。 3、支持查看报警数据的统计分析，警和真实火警的数量，查看今日报警、今日处理率、近一年报警、报警处理率；支持查看动态数据趋势，按照近一月、近半年、近1年的报警趋势图。 4、支持查看消防设施统计数据，查看火灾报警、视频图像预警、电气火灾、可燃气体、消防用水各类设备的设备总数。 5、支持查看隐患分析，查看隐患处理率、今日隐患；按照近一月、近半年、近1年的报警趋势图；支持消防设备/传感器的上图，并在图上查看该设备/传感器的监测值。 | 套 | 1 |
| 12 | 智慧消防管理平台：消防网管功能模块 | ▲ 需本地化/私有化部署。 通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。 一、统计分析 1、支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计。 2、支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名。 3、支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期。 二、设备状态 1、支持呈现消防设备、传感器详细数据。 2、支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）。 3、支持设备的远程升级（目前仅支持用电主机）。 三、异常分析 1、支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期。 2、支持自定义画像规则。 | 套 | 1 |
| 13 | 通用服务器 | 1、支持 1+1 冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU 模式，当市电断电，自动切换内置 BBU 支持服务器继续运行，同时 BBU 向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢。 2、异常断电，电力恢复正常时，设备自动重启、系统业务恢复；服务停止时，设备能自动重启、系统业务恢复。 3、设备处于工作状态时，可插入SATA 硬盘、SSD硬盘，并支持 1TB、2TB、3TB、4TB 容量硬盘，硬盘使用过程中可发出警告信息和错误信息。 4、设备发生故障时，可发出声光指示。 5、可以通过盘位灯的闪烁，查找到要找的硬盘。 6、可以通过盘位灯的闪烁，检测硬盘是否进入休眠或读写状态。 7、通过BMC 管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等。 8、可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项。 9、通过 BMC 管理口可以查询或下载日志信息，日志应包括设备的运行状态、管理员的操作行为等信息。 10、可支持 https 加密传输协议访问设备。 11、相对湿度 90%、温度 50土2℃、持续时间 48h，设备处于非工作状态，试验后应能正常工作。 12、设备在正常工作条件下应能安全工作，不应起火；操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险。 13、Ⅰ、Ⅱ类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009中表2的规定，Ⅲ类设备不做泄漏电流检验。 14、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表 1规定的 45Hz ～ 65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和飞弧现象。 15、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为 91%~95%、 温度为 40℃、48h 的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于 5MΩ，基本绝缘的设备不小于 2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ;工作电压超过 500V 的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以 500v。 ▲（以上所有参数须提供由公安部产品质量监督检验测试中心出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） | 台 | 1 |
| 14 | LCD会议平板 | 1、屏幕尺寸：≥65英寸。 2、面板：DLED 背光源。 3、显示：分辨率3840×2160@60Hz，显示比例16:9 ，兼容 4:3、16:10；整机屏幕占比大于90%，色深 10bit，可视角度≥178°，NTSC色域≥90%，亮度≥350cd/m²；静态对比度≥5000:1，动态对比度≥1000000:1；系统响应时间≤6 ms，刷新率≥60Hz。 4、抗蓝光：屏幕具有蓝光护眼模式，可以调整屏幕的色温。 5、触控：红外触控技术；双系统支持 20 点触控，20 笔同时书写；触摸分辨率 32768*32768，触摸精度≤1mm；触摸有效识别单点≥1 毫米，多点≥1 毫米，触控高度≤1mm；具备触控防遮功能，10 点遮蔽可正常使用，防光干扰设计，能在照度≥200K LUX（勒克司）环境下正常工作。 6、摄像头：支持插拔式安装4800W 像素高清摄像头，最高支持3840*2160@30fps分辨率；支持开启/关闭摄像头时，摄像头自动翻转开启；支持手动调节摄像头上下角度，角度可调0-90°；支持Auto Framing功能。 7、智能音幕：支持智能音幕功能，有效解决噪音干扰问题；支持全双工语音通信，回声消除智能降噪和语音识别功能， 对准设备麦克风发布命令， 可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索。 8、声源定位：支持声源定位，配合摄像头可实现发言人追踪功能。 9、解码能力：支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码，最高8K60FPS;支持 H.264/H.265视频编码，最高8K30FPS；支持eDP/DP/ HDMI2.1/MIPI多种显示接口；支持多屏异显，最高8K60FPS。 10、操作系统：内置操作系统基于Android 12定制开发，支持选配Windows系统模块（OPS电脑），双系统可同时搭配使用，任意切换。 11、全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节。 12、应用窗口化：支持安卓应用以窗口化模式开启，支持窗口大小改变、位置拖动；最多支持4个应用同时窗口化开启，实现多任务协同操作；支持手机应用窗口化开启，竖屏显示符合移动端交互逻辑。 13、分屏显示：支持应用双开分屏显示；支持任意应用二分屏开启，支持自由调整分屏比例；支持通过按钮，进行分屏、窗口化、全屏显示切换。 14、擦除：支持不少于5种擦除方式：点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除。 15、白板：支持通过移动版面扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小，支持单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作；支持至少20步撤销／恢复；支持至少50页书写版面，可通过缩略图预览页面内容，支持删除画板。 16、浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入。 | 台 | 1 |

- 项目验收标准

在验收过程中，严格按照项目需求书的功能要求，对项目的每一个模块、每一项特性展开全面且细致的检查，确保项目的功能实现与需求书的规定完全相符。

- 项目进度、供货、培训及售后服务要求

  - 项目进度要求

要求供应商根据采购人的实际情况和项目总体建设进度要求，科学合理的定出项目实施的时间计划表。

    - 总体进度要求：合同签订生效后45个日历日内完成全部设备安装、调试、运行等工作。如因采购人单方原因或其它项目影响，经采购人确认，工期可顺延。

（2）项目实施的进度计划及控制：对项目实施的各个阶段（包括但不限于设备订货阶段、实施准备阶段、部署阶段、试运行阶段、验收阶段）的进度做出详细的计划。各阶段工作按照实施方案要求，经采购人对点位、功能、性能等检查完成，方可实施下一阶段工作。

（3）对项目实施的进度计划及各阶段中供应商所要做的工作及保障措施做出详细安排。对需要采购人配合的部分，供应商应在响应文件中明确提出内容和进度要求。

（4）对可能出现的非计划因素干扰提出控制措施。

  - 供货及安装调试要求

（1）供应商提供的软件必须为正版软件，包括但不限于操作系统、数据库、中间件、开发工具、办公软件等。

（2）供应商的设备配置必须满足采购人的技术和性能要求，需列出为保证本次项目建设相关系统正常运行所需的全部软、硬件的清单。如因供应商未列出、配置错误等原因，造成采购人所买不全，致使系统无法开通系统功能无法完全实现等，供应商须负完全责任。

（3）设备运抵安装现场后，供应商应与采购人开箱共同进行验收。验收时，如发现短缺或破损，采购人有权要求供应商补发或免费更换。

（4）供应商提供的设备，其安装、调试(包括硬件及软件)及开通，全部由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调试等均由供应商负责。

（5）供应商在采购人协助下对施工地点进行现场勘察和确认，保证施工进行。安装调测时使用的工具、设备由供应商提供。

（6）设备部署由供应商负责，部署前应提出完整的部署计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、部署方式、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。

（7）系统测试的条款应与技术规范一致。供应商应提供测试方案，经采购人同意后，共同进行测试，各种测试指标必须在测试报告中反映。

（8）调试应进行详细记录；系统调试结束后，由供应商技术人员签字后交给采购人验收。在系统测试后，供应商认为系统的质量和稳定性达到要求时，向采购人提供汇总的测试记录。

（9）所有供应商安装、调测人员进行以上提到的工作所需费用应计入安装、调测费或相关产品报价中。

（10）供应商须与采购人签订保密协议。

（11）在施工期间，供应商须对其安装的任何设备提供足够的临时安全保障。

（12）供应商应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本磋商文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

（13）供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前未停产的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

（14）供应商保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（15）货物到达采购人指定地点后，采购人有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由成交供应商承担。

（16）供应商必须拟定项目进度安排计划，并按照进度安排计划派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关制度。

（17）安装施工期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

  - 竣工验收要求

    - 设备交付收货要求：

（1）设备交付前供应商须按照合同清单内容，检验设备外观、型号，确认外观无缺陷，型号无错漏，并向采购人提交货物清单、出厂质量检验合格证书。

（2）供应商应明确投标设备和软件安装、开通、调试及验收等承诺。设备到货后，开箱检验、检查设备型号、配置、数量等与合同一致，签署设备交接验收单。

（3）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（5）成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

    - 联调验收要求：

（1）供应商需按照采购人要求完成单机设备的安装和联调。

（2）安装和联调工作必须和项目进度要求匹配。

    - 竣工验收要求：

（1）在全部节点的设备安装、调测完毕并达到合格条件后进行验收。

（2）供应商须遵照相关国家及行业工程质量及验收规范要求，做好每一步和每一阶段工作，并按照设备技术规格说明书及产品质量的要求检查所有设备材料是否满足要求。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（3）供应商应提供详尽的检验验收计划，竣工验收应具备但不仅限于下列资料：竣工报告、设计说明、设备材料清单、产品说明书/产品资料、维护及操作手册与产品资料、设计变更文字记录及施工记录、性能自检报告及测试报告，以及根据采购人要求制订的完整项目档案1份等。

（4）在全部节点的设备安装和调测完毕并达到合格条件后进行验收，验收须按采购人要求提供相应的材料，并准备1份完整的项目验收档案材料。

  - 技术培训要求

  - 培训安排

供应商需给出详细的培训计划，列出培训方式、人员数量、日程安排、地点、培训目标、考核办法等，并提供全套中文教材。在质保期内，如遇软件升级或硬件更换新型号，供应商应负责对采购人人员进行相应免费技术培训。

  - 培训教师

（1）供应商须委派资深教师进行每项培训工作，所有教师的资历须先提交采购人作审核认可，供应商不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。供应商须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训教师资料及培训所需时间，提交采购人审核。同时，供应商应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果。

（2）教师不仅要有较强的理论知识，也要有实际工作及资深授课经验。

  - 培训费用

供应商应将所有培训费用（含培训教材费）包含在投标报价中，培训教师的所有费用也由供应商负责。

    - 售后服务要求

1）★成交供应商至少提供2年质保期，质保范围包括：智慧消防管理平台相关的软件产品及硬件设备、消防物联网工程建设应用的硬件设备和软件系统等，质保期自项目验收合格之日起。供应商必须提供具有法律效力的供应商服务承诺函。质保服务内容至少包括：提供现场更换维修服务；提供7×24小时的电话技术支持服务；对于重大故障问题（电话技术支持无法解决）提供现场技术诊断服务，7×24小时电话响应支持，24小时现场响应支持；以不高于本次招标价格的最优惠价格提供系统扩展所需要的配件服务。

2）成交供应商应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，成交供应商在接到维修通知后，需在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则成交供应商应提供不低于同档次的产品供采购人使用。无法解决问题，则成交供应商应给采购人更换不低于同档次的新产品。

3）对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

    - 产品服务要求

        - 智慧消防管理平台的所有软硬件产品要求提供不少于2年产品质保服务，供应商必须提供具有法律效力的供应商服务承诺函。质保服务内容至少包括：提供现场更换维修服务；提供7×24小时的电话技术支持服务；对于重大故障问题（电话技术支持无法解决）提供现场技术诊断服务，7×24小时电话响应支持，24小时现场响应支持；以不高于本次招标价格的最优惠价格提供系统扩展所需要的配件服务。

        - 消防物联网工程建设应用的硬件设备和软件系统要求提供不少于2年产品质保服务，供应商必须提供具有法律效力的供应商服务承诺函。质保服务内容至少包括：提供现场更换维修服务；提供7×24小时的电话技术支持服务；以不高于本次招标价格的最优惠价格提供系统扩展所需要的配件服务。

    - 供应商服务要求

1）供应商应提供系统本地化技术服务支持不少于2年。提供完整的维护服务方案和维护具体内容与保障措施，并保证能提供7×24小时的故障响应，包含法定节假日，并针对不同的故障级别提供保障服务，在要求的响应时间及恢复时间内解决。

2）供应商承担保修期内的全部技术责任，在保修期内，如果系统发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，且应是免费的。在超过合同保修期以后，供应商应对售出的所有设备提供优惠终生维护，只收取零配件成本及少许维修费用。维修后，如果设备配置与初始状态不一致时（如升级或改版），应附上相应的配置说明。

3）质保期满后，供应商保证对发生故障的合同设备按照优惠价格进行修理和技术服务。修理及技术服务的价格将在实际人工和生产成本的基础上进行计算，且不得高于本合同约定的有关维保价格及供应商届时市场最低价。如果合同设备的性能和质量与合同规定不符或出现质量问题，供应商应予以免费更换或修理，如因此造成采购人损失，由供应商承担。

4）协助采购人制定岗位作业规范和管理制度。

5）合同生效后45天内 完成交货、安装施工、验收并交付使用

  - 其他要求

对供应商及相关设备产品原厂的配合要求包括：

1）供应商应根据磋商文件技术要求和项目要求，对本项目建设的内容进行深入细致的需求分析，提出先进、可行的建设思路，并对将来的业务发展进行规划和展望，在此基础上进行先进、科学的技术方案优化，提出详细部署方案，并对培训和售后服务提出合理的方案。

2）在项目实施过程中，服从采购人的统一管理，严格执行国家的相关管理制度和标准规范。

3）在项目实施过程中，各软硬件厂家必须指定至少两名产品原厂资深工程师全程参与本项目的实施，尤其在总体技术方案设计、系统整体联调阶段，设备厂家必须发挥主导作用；供应商必须指派一名经验丰富的人员作为客户联系人，负责记录每日的工作内容，并在每日工作结束前提交最终用户认可。

4）为配合本项目进度所进行的各阶段工作，供应商应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

5）设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。供应商必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

6）供应商提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

7）货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

8）所提供的货物的技术规格应与磋商文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 付款条款要求

本项目分3期支付，具体支付方式和时间如下：

第一期：合同生效后，采购人在收到成交人付款申请及相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价30%的首付款；

第二期：采购人完成验收且收到相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价的67%。

第三期：采购人于验收期满二年且收到相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价的3%。

第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 不安排。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：70万元，报价高于限价为无效报价，报价供应商将失去参与磋商的资格。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．供应商符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件电子光盘/U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 70%; 30%. 分值; 70分; 30分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：供应商的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该供应商的磋商文件中的投标报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：评分标准

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） |  |  |
| 所投产品制造商商服务能力 | 15 | （1）供应商所投产品制造商应具有良好的系统集成能力，系统服务能力，研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会或政府部门印发的，地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明，得3分。 （2）供应商所投产品制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，入选国家科学技术部或政府部门发布的《国家专业化众创空间示范名单》的，得3分。 （3）为保证项目产品、技术具备较高的先进性，供应商所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，获得政府部门颁发的人工智能解决方案相关奖项的，得3分。 （4）为保证货物售后服务质量，供应商所投产品制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合 GB/T 27922、CTEAS100等标准规范的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的，得3分；具备十星级售后服务完善程度认证证书的，得2分；具备七星级售后服务完善程度认证证书的，得1分；其余不得分。 （5）供应商所投产品制造商应具备较好的诚信管理能力，能提供GB/T 31950诚信管理体系认证证书的，得3分。 注：提供相关证书的清晰复印件（或扫描件），且上面有制造商公章，否则不得分。 |
| 公司业绩 | 5 | 供应商提供2021年（含）以来智能消防类型的业绩合同，每提供一个业绩得1分，最高得5分，未提供不得分。 注:提供项目业绩的扫描件（需包含合同首页、服务内容页、合同金额页、签字盖章页）否则不得分。 |
| 技术部分（50分） |  |  |
| 技术要求 | 30 | 根据供应商对技术要求的应答情况及附有的相应证明材料情况进行评审。 针对磋商文件第二部分采购需求书的要求进行响应，根据供应商所投产品的响应情况综合评分： （1）全部满足磋商文件中要求的，得满分； （2）如有一项（按最小排序子项）带“ ▲ ”指标不满足磋商文件要求的，每项扣2分，非“▲”指标不满足磋商文件要求的，每项扣1分，扣完为止。 注：将根据供应商提供的附件4重要条款与一般条款响应表和相关证明文件（见需求）为准，未告知响应情况的条款视为不响应，请认真检查不要遗漏。 |
| 实施方案 | 6 | 根据供应商所提供的技术实施方案进行评审： - 产品技术实施、项目组织实施、配送方案完整，规划合理，可行性强，完全满足且优于采购需求的，得6分； - 产品技术实施、项目组织实施、配送方案较完整，规划较合理，可行性较强，完全满足采购需求的，得4分； - 产品技术实施、项目组织实施、配送方案不够完成，规划不够合理，可行性不强，不完全满足采购需求的，得2分； - （4）未提供相关方案或其他的，得0分。 |
| 培训方案 | 5 | 根据供应商所提供的培训方案的内容、形式等方面进行评审： （1）内容完整性强、形式合理可行的得5分； （2）内容基本完整、形式基本合理可行的得2分； （3）内容、形式一般的得1分； （4）缺项或者不适用本项目的，得0分。 |
| 质保、售后服务方案 | 6 | 根据供应商所提供的售后服务承诺方案（包括但不限于质保期、配套服务、故障响应时间、故障处理安排等）完整性等指标进行评审： - 内容齐全，具体、详细，有利于项目实施，完全满足且优于采购需求的，得6分； - 内容齐全，具体，完全满足采购需求的，得3分； - 售后服务方案不具体，不完全满足采购的，得1分； - （4）未提供相关方案或其他的，得0分。 |
| 合理化建议 | 3 | 根据供应商提供的对采购人在使用过程中有积极作用的合理化建议内容进行综合评审： （1）内容全面具体、切实可行的得3分； （2）内容较为全面、基本可行的得2分； （3）内容一般的得1分； （4）缺项或者不适用本项目的，得0分。 |

- 备注：⑴竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的磋商响应文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 合同书格式

合同编号：

采购项目编号：

项目名称：

甲方：广东省妇幼保健院

电话：020-39151800

传真：/

地址：广州市番禺区兴南大道521号

乙方：

电话：

传真：/

地址：

项目名称：

采购编号：

开户名称：

银行账号：

开户行：

根据【】的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

- 合同金额

1、不含税总价（大写）：【】，（小写）￥【】元

2、增值税额（大写）：【【】，（小写）￥【】元

3、合同金额为含税总价（大写）：【】整，（小写）￥【】元，该金额包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费、维修费及合同实施过程中包括可预见及不可预见的乙方所需的全部费用。

二、服务范围

（一）甲方聘请乙方提供以下商品及服务

【】。乙方应保证所提供的商品及服务不低于甲方在采购编号为【】的招标文件中的要求以及乙方向甲方提交相应文件中的承诺，本合同未列明的需求，应以招标文件为准。

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）乙方在本合同签署后【】日内向甲方提交系统设计及实施方案，甲方应当在收到之日起10个工作日内进行评审鉴定，如认可需及时回复乙方，无正当理由，逾期未回复视为评审合格。如不认可的，乙方应在收到通知后【】日内调整后再次提交甲方评审鉴定，如再次提交评审鉴定的内容仍无法通过的，甲方有权解除本协议并要求乙方支付合同总金额【】%的违约金。

（2）乙方保证在评审鉴定后【】日内设备到货，货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。保管不当造成的质量问题，修理及费用由乙方负责。甲方有权依据招标文件的要求对货物予以验收。

（3）乙方应在甲方对货物验收通过后3个工作日内开始进行系统安装调试。系统安装调试完成并能正常运转之日起30个工作日内，乙方应书面通知甲方总体验收。总体验收由甲方指派的工程技术人员和代表与乙方共同进行，并按照招标文件的要求予以验收。经验收测试符合约定的验收测试条件及满足合同约定的性能，验收参与人员签署验收合格报告。由于甲方原因导致验收延期，乙方同意协助甲方尽快解决问题，但不承担由此造成验收时间顺延的责任。如因非甲方原因导致无法通过验收的，乙方应在【】日内调整后再次申请验收，并承担因此支出的一切费用和未按合同约定时间验收合格的违约责任，如再次申请验收仍无法通过的，甲方有权解除本协议并要求乙方支付合同总金额【】%的违约金。

（4）因甲方要求改变设计方案或系统需求导致工期延误的，经甲方书面确认，工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延。

（5）除本合同其他条款规定的工作外，甲方还负责：

1）为乙方的工作提供必备的条件。

2）为本合同项下的项目实施提供物质保障。

3）向乙方提供本项目所需的各种资料、数据、表格、系统要求或系统部署的计算资源等。

4）指派专人及时参与本项目相关工作。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，在合同签订后7个工作日内组建项目团队，提供详细的进度计划及实施方案，在【】个月完成系统上线，【】个月内完成整体项目验收。

（2）乙方保证所提供的货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物应与招标/响应文件中货物详细技术资料载明的材质、实际规格、部件构成及详细技术参数完全一致。乙方必须确保货物及所有配套件的完整性，包括但不限于影响货物正常运行和维护必不可少的且属于货物配带的部件、配件、五金零配件及全部辅材辅料等。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。乙方依据其标准对货物进行包装，确保货物完整运输至甲方。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方负责将设备运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等任何知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及赔偿甲方的全部损失。

（3）乙方应根据甲方要求的验收方案和实施办法，配合甲方进行测试和验收。系统部署完成后，乙方应自行按照系统要求的基本功能逐一测试。

（4）如系统测试中发现功能不符合标书和合同要求的将被看作该项功能不合格，甲方有权要求乙方按照甲方指定时间内进行整改通过后再组织验收。

（5）乙方应提供详尽的检验验收计划，并提供包括但不限于下列资料：竣工报告、设计说明、设备材料清单、产品说明书/产品资料、维护及操作手册与产品资料、设计变更文字记录及施工记录、性能自检报告及测试报告，以及根据甲方要求制订的完整项目档案1份等。

（6）自整体验收合格之日起，软件系统提供【】年运维，硬件产品提供【】年的质保期，如系统出现远程操作无法解决的故障时，乙方需提供1-2名现场驻点工程师，及时解决故障问题。

（7）如系统需要与甲方现有信息系统对接的，乙方应协助甲方对现有信息系统按照标准规范进行接口改造，相关接口费用已包含在本合同内。在维保期，因国家政策调整，乙方应保证无条件做好系统改造及相应接口对接（如需）。如涉及整体系统框架改造，双方评估一致认为系统改造工作量巨大的，双方协商后签订补充协议。

（8）验收合格后，乙方须对甲方提供相应的培训，使受训人员能够熟练进行系统的操作、维护以及简单故障的修复工作。培训应符合招标文件的要求，同时乙方必须作出培训承诺，含培训计划、培训内容、培训时间、培训地点、培训流程等，并根据甲方的情况制定相关培训方案，提供培训资料、讲义等（费用已包含在本合同总价中）。

(9)项目验收时需提供使用系统软件的版权授权书。

(10) 乙方所提供的一切资料（包括所开发的应用系统）应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于支付给第三方的赔偿款，聘请律师发生的律师服务费，相关的诉讼费、仲裁费等）。

（11）乙方保证，不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件、不得在提供给甲方的服务及产品中预留任何人为陷阱及有损甲方商誉的提示信息，否则，应视为乙方违约，甲方有权要求乙方退回所有已收回款项并有权要求乙方支付合同总额【 】%的违约金。

（12）乙方发现系统存在缺陷或问题时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证系统正常运行，乙方更新系统或修复问题、缺陷的，不得向甲方收取任何费用。

（13）乙方应服从甲方的组织、协调、监督、管理，并保证在工作过程中不影响甲方正常办公。

（14）乙方应安排专业技术人员（姓名：    ，电话：    ）全程根据本协议履行，如该人员无法继续跟进的，乙方应安排技术水平不低于该人员的员工跟进。

（15）如甲方提供的信息系统环境不兼容的，乙方应负责协助甲方提供与合同中系统相兼容的硬件、软件及信息系统环境，甲方或其代表需协助乙方收集有关甲方用户基础数据与信息系统环境的安装前信息，乙方应确保本次采购系统安装前，甲方的软件、硬件环境系统已与该系统相兼容，确保系统实施和运行环境的稳定性。

四、服务期间（项目完成期限及质保期）

与采购需求书和乙方的响应情况一致

五、付款方式

本合同项下款项分3期支付，具体支付方式和时间如下：

第一期：合同生效后，采购人在收到成交人付款申请及相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价30%的首付款；

第二期：采购人完成验收且收到相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价的67%。

第三期：采购人于验收期满二年且收到相应正式增值税普通发票后5个工作日内启动支付手续，支付合同总价的3%。

六、知识产权归属

1.本合同甲方委托乙方在技术服务中完成的技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

2.乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

3.乙方应保证本项目投标的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；乙方提供的服务及产品中件如有用到第三方产品，乙方应保证已获得为履行本合同而使用该等第三方产品的权利或合法授权，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，如因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。如果项目本身或其使用已经或依乙方的判断即将侵害他人的著作权、商业秘密及专利等权利时，乙方必须采取充分必要的措施，以使甲方得以继续使用本项目中的设计、制作成果。

七、保密

1.本合同一方（“资料披露方”）对其向本合同另一方（“资料接受方”）按照本合同规定所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等（以下简称“保密资料”）享有合法完整的所有权。

2.除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或全部进行复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。资料接受方应对根据本合同接受的保密资料妥善保管，向其提供不低于向接受方自有商业秘密提供的保护之保护。对于保密资料在资料接受方期间发生的被盗、遗失、不慎泄露以及其他对其保密性存在现实或潜在损害的事件，资料接受方应承担全部责任，并赔偿资料披露方因此遭受的直接经济损失。本合同终止或解除后，一方必须销毁所有保密资料的复制件并将原件返还给另一方。

3.当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非因资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人处取得的。

（4）法律或有关证券交易所、有管辖权的法院要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价20﹪的违约金，乙方支付违约金的同时仍应继续履行合同义务。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务/通过验收的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，并有权要求乙方退回全部已收取费用以及支付合同总金额20%的违约金，因此给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3. 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标/响应承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

4. 如因乙方原因，导致乙方提供的服务在合同约定时间内未能通过甲方验收的，乙方可在合同约定的完成期限前进行调整修正，并再次申请甲方进行验收，如还无法验收合格的，甲方有权终止合同，要求乙方退回已支付款项，并有权要求乙方支付本合同总价20%的违约金，如因此给甲方造成经济损失的应由乙方承担赔偿责任。

5．乙方未履行质保责任的，甲方有权拒付相应合同款并有权要求第三方提供相应服务，如该款项不足以弥补甲方损失的，甲方还有权要求乙方支付赔偿金。乙方累计达到叁次未履行质保义务的，甲方有权解除本合同并要求乙方按本合同总价的20%支付违约金。

6.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项或迟延支付合同款的，甲方按合同订立时1年期贷款市场报价利率向乙方偿付违约金，但甲方向乙方偿付的违约金总额不超过本合同总金额的5%。

7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8. 本合同所称损失包括但不限于甲方因维护自身权益而支出的律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费、公告费等。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，无法协商解决，任何一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方（盖章）：广东省妇幼保健院

代表：

签订地点：广州

签订日期：：    年    月    日

乙方（盖章）：

代表：

签订地点：广州

签订日期：    年    月     日

- 反商业贿赂协议书

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为使甲、乙双方的业务能严格遵循“公平、公正、公开”的原则，确保业务健康地开展，经双方友好协商，特签署本协议。

一、乙方或乙方单位工作人员不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，直接或通过第三方给予甲方客户、甲方员工及甲方员工利害相关人一切物质及精神上的直接或间接的不正当利益。

二、不正当利益：包括物质性利益和非物质性利益。物质性利益是指能够直接用金钱价值加以衡量的利益。包括但不限于回扣、贿赂、私下佣金、借款、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡、交通卡、电话卡、各种话费的充值或其它可供使用或消费的充值、储值卡及其它形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、免费消费。非物质性利益是指难以直接用经济或金钱价值加以衡量的能满足人们需求和欲望的精神利益和其他不正当利益，是物质性利益以外的权益、优惠、便利以及其它好处。包括但不限于给予解决住房机会、迁移户口、调动工作、提拔职务、安排出国留学、享受免费的服务等方面的利益，以及给予荣誉、名誉、称号、资格、地位、特权。

三、利益冲突：包括但不限于（1）乙方不得向甲方客户、甲方员工及其利害相关人提供任何形式的借款；（2）乙方的股东、监事、经理、高级管理人员、合作项目负责人及项目成员系甲方客户、甲方员工或其利害相关人员的，应在合作前以书面方式如实、全面告知甲方；（3）双方合作过程中，乙方不得允许甲方员工及其配偶、近亲属持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5％的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或利益代言人的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用甲方员工（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、咨询顾问等其他形式）；（4）乙方不得雇佣甲方辞退的人员或自甲方主动离职不到1年的人员对接甲方业务；（5）乙方不得通过不正当利益贿赂甲方客户，要求客户购买乙方产品和/或服务；

四、若乙方违反上述约定行为之一，甲方有权单方部分或全部终止与乙方的合同，同时乙方应向甲方支付10万元违约金或者支付合作期间订单（合同）金额的50％作为违约金，两者以高者为准。鉴于上述行为严重破坏经营秩序，损害营商环境，乙方充分知悉并认可上述违约金为惩罚性违约金，违约金包括但不限于甲方的实际损失、预期利益损失、商誉损失及其他直接和间接损失。在任何情况下，乙方均同意按照本条款约定全额支付违约金。乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权停止结算货款、质保金，且有权从合同款项中直接扣除。同时，乙方及其实际控制、代理的或协助乙方业务的公司将被列入失信名单，即为永不合作的供应商。

五、若乙方违反本协议第三条第（2）款和／或第（3）款、第（4）款之规定，除应根据上述第四条承担违约金，乙方还应将因此行为所得的全部收益支付给甲方。乙方应于甲方发现该等违约行为之日起5个工作日内向甲方支付其所得的全部收益，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除，不足部分甲方有权向乙方进行追偿。

六、对于乙方，无论是主动还是被动发生第一条、第二条、第三条所示行为的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方将与乙方继续合作并给予相应的奖励，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权，乙方认可并自愿接受处理结果。

七、若乙方知悉甲方员工有违反上述规定的，欢迎实名联系甲方纪检部门。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方：广东省妇幼保健院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 日期： |

第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件电子光盘/U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院番禺院区智能消防综合监控平台系统

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年度财务状况报告或2024年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表) |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2024年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（如有）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应所有合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件3实质性条款响应表（“★”项）(如有)

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：未分包无需填写

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★成交供应商至少提供2年质保期，质保范围包括：智慧消防管理平台相关的软件产品及硬件设备、消防物联网工程建设应用的硬件设备和软件系统等，质保期自项目验收合格之日起。供应商必须提供具有法律效力的供应商服务承诺函。质保服务内容至少包括：提供现场更换维修服务；提供7×24小时的电话技术支持服务；对于重大故障问题（电话技术支持无法解决）提供现场技术诊断服务，7×24小时电话响应支持，24小时现场响应支持；以不高于本次招标价格的最优惠价格提供系统扩展所需要的配件服务。 |  |  | 见《磋商文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件4重要条款与一般条款响应表

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书内容部分的响应情况进行应答。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：未分包无需填写

| 序号 | 磋商规格/要求（带▲的条款请保留▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表5整体服务方案/送货方式等（如有）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件6售后服务方案（如有）

## 四、报价一览表

项目名称:                   项目编号和包组号：                     货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 磋商报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院番禺院区智能消防综合监控平台系统 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份附件一投标函，封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 分项（明细）报价表（建议用第二部分采购需求书的中的需求清单的内容，如下，可简单调整）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 组合式电气火灾探测器 | 台 | 133 |  |  |  |  |
| 3 | 自行补充 |  |  |  |  |  |  |
| ... | 自行补充 |  |  |  |  |  |  |