新生儿科空调改造需求

一、项目背景与目标

1. 项目概况

项目名称：番禺妇幼保健院六楼儿科一区、二区空调系统改造

项目性质：节能改造（利用现有设备优化冷热源切换）

核心需求：冬季实现六楼儿科外科、内科南侧区域独立制冷（其他区域正常制热），解决冷热需求矛盾，降低能耗及设备占地空间。

2. 改造原理

技术路线：利用原有海尔LSBLGRF480/R4采暖机组增设独立制冷系统，通过电动阀门切换冷热源，实现分区温控。

节能效益：减少新购设备投入，年节约用电约12%-15%。

- 空调系统设计优化

1. 设计依据与参数

| - 项目 | - 参数/标准 |
| --- | --- |
| - 设计规范 | - 《采暖通风空气调节设计规范》GB50019-2015、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 |
| - 室外空气参数（广州） | 夏季：干球35.1℃、湿球28.0℃；冬季：干球-1.5℃、相对湿度79% |
| - 室内温湿度要求 | - 夏季26±2℃、湿度≤70%；冬季20±2℃、湿度≥30% |

2. 冷热源系统优化设计

主机选型：沿用海尔LSBLGRF480/R4风冷螺杆机组（制冷量480kW/制热量510kW），增设独立制冷回路。

3. 水系统设计优化

管道布局：

（1）主管道沿水管井道下方敷设，向东延伸至消防管道井垂直下行，减少交叉施工影响。

（2）管道材质：DN150镀锌钢管（无缝钢管备用），保温层厚度≥30mm（橡塑B1级）。

（3）关键节点：

（4）每区域管道井设置电动阀门（DN150），实现冷热源智能切换。

4. 施工噪音控制

（1）作业时间：管道井打孔作业限定于周六、周日（每日施工时长≤6小时）。

（2）降噪措施：采用低噪音钻孔设备，施工区域设置隔音围挡。

三、施工组织与进度计划

1. 施工范围与流程

| 阶段 | 工作内容 | 周期 | 影响区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 图纸设计审核 | 7天 | 无影响 |
| 准备阶段 | 材料采购、施工图纸交底 | 3天 | 无影响 |
| 主体施工 | 管道敷设、阀门安装、保温施工 | 10天 | 6-10楼走道及管 |
| 调试阶段 | 系统试压、冷热源切换测试 | 2天 | 新生儿科内走动 |
| 验收阶段 | 运行机组，湿度控制稳定性 | 1天 | 新生儿科内走动 |

2. 安全保障措施

（1）施工区域隔离：设置警示标识，非作业人员禁止进入。

（2）消防保障：施工期间临时消防器材配备率提升50%，动火作业需提前报备。

四、设备材料与报价表（供参考）

1. 设备选型清单（关键项）

| 中央空调项目预算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 空调设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立式管道泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜增加智能计量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌槽钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 橡塑保温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动排气阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀水箱不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| PE托码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度计（带护套） |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力表（带弯管） |  |  |  |  |  |  |  |
| 角铁/型钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装材料辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试费加主控板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |

五、质量保障与售后服务

1. 验收标准：

系统运行24小时无渗漏，冷热切换响应时间≤3分钟，温控误差±1℃。

2. 质保期：

设备质保2年，管道工程质保5年，终身有偿维护。

3. 培训服务：

提供2次系统操作培训（理论+实操），确保院方人员熟练掌握阀门切换及故障排查。